驻马店市中心医院

（妇儿院区）消防自动报警系统维护保养及消防设施维修配件采购项目（二次）

竞争性磋商文件

采   购   人：驻马店市中心医院

采购代理机构：中大宇辰项目管理有限公司

日        期：2026年7月

目录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  供应商须知	20

第四章  评标办法及评分标准	29

第五章  采购合同	31

第六章  响应文件格式	32

# 第一章  竞争性磋商采购公告

驻马店市中心医院（妇儿院区）消防自动报警系统维护保养及消防设施维修配件采购项目（二次）竞争性磋商公告

驻马店市中心医院现对（妇儿院区）消防自动报警系统维护保养及消防设施维修配件采购项目（二次）进行院内竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商前来报名并获取采购文件。

## 一、项目基本情况

1、采购项目名称：驻马店市中心医院（妇儿院区）消防自动报警系统维护保养及消防设施维修配件采购项目（二次）；

2、采购需求：具体详见磋商文件第二章采购需求；

3、预算金额：30万元

4、合同履行期限：自合同签订之日起一年。

## 二、供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或其他证明材料）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2024年或2025年度财务报告或者其基本开户银行出具的资信证明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺函）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供采购活动近六个月任意一个月的依法缴纳税收和缴纳社保的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

5、参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺函）；

6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（提供在“信用中国”、“中国政府采购网”等网站查询的相关材料并加盖公章，查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商方可参加本次磋商活动）；供应商提供的仅做为信用参考，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商（提供承诺函）。

- 8、本项目特定资格要求：

- 8.1供应商应在社会消防技术服务信息系统登记备案https://shhxf.119.gov.cn/，且服务类型含‘消防设施维护保养检测’，提供社会消防技术服务信息系统备案登记截图，项目负责人须具有一级注册消防工程师任职资格；

- 8.2供应商应具备消防设施工程专业承包二级（含）以上企业资质，同时应具备安全生产许可证。

- 9、不接受联合体磋商。

- 三、获取采购文件

1. 报名时间：2026年  月  日-2026年  月  日，上午08：00-下午17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2. 凡报名成功的供应商无故不来参与投标的，列入我院黑名单，一年内不得参与我院任何采购活动。

3. 采购文件获取方式：供应商须把填写完整的报名登记表及本磋商公告第二项供应商资格要求中需提供加盖单位公章的相关资料扫描件按序排版为PDF格式文件，发送至以下邮箱：2131538583@qq.com,并标明“XX公司XX项目+联系人及电话”

4. 报名表：请从附件中下载。

## 四、磋商截止时间及地点

1. 时间：另行通知。

2. 地点：另行通知。

## 五、磋商时间及地点

1. 时间：另行通知。

2. 地点：另行通知。

## 六、发布公告的媒介及采购公告期限

本次采购公告在《驻马店市中心医院》院内网上发布，采购公告期限为三个工作日。

## 七、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人：驻马店市中心医院

地址：驻马店市中华大道747号

联系人：陈先生

电话：0396-2726379

2.采购代理机构：中大宇辰项目管理有限公司

地址：河南省郑州市郑东新区祥盛街10号（聚龙城）4号楼1304室

联系人：闫先生

联系方式：19139690398

3.监督部门：驻马店市中心医院纪检监察室

监督电话：0396-2726678

驻马店市中心医院采购科

2026年  月  日

# 第二章  采购需求

一、项目名称：驻马店市中心医院（妇儿院区）消防自动报警系统维护保养及消防设施维修配件采购项目（二次）

二、项目概况：

服务范围：负责医院消防设施设备及消防系统维保、维修技术服务，包括但不限于以下系统：火灾自动报警/消防联动系统；消防广播系统；消防电话系统；防火卷帘系统；防排烟系统；室内外消防栓系统；自动喷淋灭火系统；水泵、控制柜、联动柜；自动跟踪射流系统；消防应急照明和疏散指示系统等。

- 三、采购标的清单：

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 资金预算 | 资金性质 | 国产/进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维保 | 平方米 | 112340 | 15万 | 自筹 |  |
| 2 | 消防维修配件 | 批 | 1 | 15万 | 自筹 | 国产 |
| 合计 |  |  |  | 30万元 |  |  |
| 备注 | 1.消防设施维修配件根据实际使用数量据实结算。 2.消防设施维修配件报价费用含税费、人工、运输、调试、安装等全部费用。 |  |  |  |  |  |

| 驻马店市中心医院消防设施维修配件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 设备分类 | 序号 | 主要部件 | 单位 | 规格/型号 | 数量 | 综合单价（元） | 备注 |
| 报警控制器 | 1#报警主机 | 1 | 回路板 | 块 | JB-HB-GST484H | 1 | 2025.45 |  |
|  |  | 2 | 主板 | 块 | GST-9000使用 | 1 | 7356.72 |  |
|  |  | 3 | 主机电池 | 块 | 24AH/12V | 1 | 696.65 |  |
|  |  | 4 | 报警主机打印机 | 个 | GST-9000使用 | 1 | 1527.94 |  |
|  |  | 5 | 报警主机电源盘 | 个 | GST-LD-D02H | 1 | 1209.52 |  |
|  |  | 6 | 联网卡 | 个 | GST-LWK5000H-CAN | 1 | 453.87 |  |
|  |  | 7 | 主机多线盘 | 个 | GST-LD-KZ014 | 1 | 1778.23 |  |
|  |  | 8 | 显示屏 | 块 | GST-9000使用 | 1 | 1692.02 |  |
|  | 2#报警主机 | 9 | 回路板 | 块 | 128E/E | 1 | 1218.52 |  |
|  |  | 10 | 主板 | 块 | LD128E使用 | 1 | 7924.35 |  |
|  |  | 11 | 主机电池 | 块 | 48AH/12V | 1 | 912.57 |  |
|  |  | 12 | 报警主机打印机 | 个 | LD128E使用 | 1 | 1064.02 |  |
|  |  | 13 | 报警主机电源盘 | 个 | LD5801E | 1 | 2605.22 |  |
|  |  | 14 | 主机多线盘 | 个 | LD128E | 1 | 1468.95 |  |
|  |  | 15 | 显示屏 | 块 | LD128E | 1 | 833.14 |  |
|  | 接线 | 16 | 接线盒 |  | 加厚86型 | 1 | 11.29 |  |
|  |  | 17 | 总线接线箱 |  | 300X400X100 | 1 | 370.35 |  |
|  |  | 18 | 金属模块箱 |  | 400X500X100 | 1 | 215.91 |  |
| 终端设备 | 探测器 | 19 | 感烟探测器 | 个 |  | 1 | 112.62 |  |
|  |  | 20 | 感温探测器 | 个 |  | 1 | 112.62 |  |
|  | 报警按钮 | 21 | 手动报警按钮 | 个 |  | 1 | 156.01 |  |
|  |  | 22 | 消防栓按钮 | 个 |  | 1 | 144.13 |  |
|  |  | 23 | 气体紧急启动／停动按钮 | 个 |  | 1 | 152.38 |  |
|  | 控制模块 | 24 | 输入模块 | 个 |  | 1 | 180.97 |  |
|  |  | 25 | 输入/输出模块 | 个 |  | 1 | 200.90 |  |
|  |  | 26 | 总线隔离器 | 个 |  | 1 | 199.89 |  |
|  |  | 27 | 广播模块 | 个 |  | 1 | 181.19 |  |
|  | 楼层显示器 | 28 | 楼层显示器 | 个 |  | 1 | 505.15 |  |
|  | 报警器 | 29 | 喷洒指示灯 | 个 |  | 1 | 162.79 |  |
|  |  | 30 | 火灾警铃 | 个 |  | 1 | 161.92 |  |
|  |  | 31 | 声光报警器 | 个 |  | 1 | 171.12 |  |
|  | 常用配合件 | 32 | 24V继电器（带底座） | 个 | JZX-22F-D-4Z-CA | 1 | 78.84 |  |
|  |  | 33 | 220V继电器（带底座） | 个 | JZX-22F-D-4Z-CA-C220V | 1 | 100.50 |  |
| 音源 | 广播主机 | 34 | 广播控制盘 | 台 |  | 1 | 2356.87 |  |
|  | 功放器 | 35 | 功率放大器 | 台 |  | 1 | 1796.58 |  |
| 终端设备 | 终端设备 | 36 | 音响 | 个 | 工作电压： 120V | 1 | 141.40 |  |
|  |  |  |  |  | 额定功率：3W |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 额定频率： 500Hz～9000Hz |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 特性灵敏度级： 90dB±3dB |  |  |  |
| 音源 | 广播控制功放一体主机 | 40 | 广播控制功放一体主机 | 台 | 电源特性：主、备电 AC220V±15% 50Hz±1%。 | 1 | 4304.62 |  |
|  |  |  |  |  | 音源特性： MP3 放音：40Hz～16KHz±3dB； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电子语音：300Hz～3400Hz±3dB； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 话筒：≤10mv(600Ω)不平衡式。 |  |  |  |
| 终端设备 | 终端设备 | 44 | 音响 | 个 | 工作电压： 120V | 1 | 141.40 |  |
|  |  |  |  |  | 额定功率：3W |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 额定频率： 500Hz～9000Hz |  |  |  |
| 消防电话 | 电话主机 | 47 | 电话主机 | 台 | 电源 ：直流 24V±10%， | 1 | 4518.76 |  |
|  | 终端设备 | 48 | 电话分机 | 个 |  | 1 | 120.39 |  |
|  |  | 49 | 电话插孔 | 个 | 线制 采用无极性两线制 | 1 | 119.04 |  |
|  |  | 50 | 插孔电话 | 个 | 分机插入消防电话插孔即可呼叫总机 | 1 | 116.36 |  |
| 穿线管 | 镀锌钢管 | 51 | 镀锌穿线钢管 | m | DN15 | 1 | 28.88 |  |
|  |  | 52 |  | m | DN20 | 1 | 32.11 |  |
|  | 镀锌电线管 | 53 | 镀锌电线管 DN15 | m | 16*1.2厚 | 1 | 22.52 |  |
|  |  | 54 | 镀锌电线管 DN20 | m | 20*1.5厚 | 1 | 25.70 |  |
|  | 金属软管 | 55 | 金属软管 | m | Φ16 | 1 | 58.20 |  |
|  |  | 56 |  | m | Φ20 | 1 | 68.36 |  |
|  |  | 57 |  | m | Φ32 | 1 | 89.41 |  |
| 桥架 | 金属桥架 | 58 | 金属防火桥架 | m | 100*50mm*1.0mm | 1 | 45.38 |  |
|  |  | 59 | 金属防火桥架 | m | 200*100mm*1.0mm | 1 | 80.64 |  |
| 电线及电缆 | 电气配线 | 60 | 电气配线 导线截面1.5mm2以内 | m | BV 1.5 | 1 | 3.63 |  |
|  |  | 61 | 电气配线 导线截面2.5mm2以内 | m | BV 2.5 | 1 | 4.79 |  |
|  |  | 62 | 电气配线 导线截面4.0mm2以内 | m | BV 4 | 1 | 5.63 |  |
|  |  | 63 | 电气配线 二芯以内软导线截面1.0mm2以内 | m | RVS 2*1 | 1 | 5.22 |  |
|  |  | 64 | 电气配线 二芯以内软导线截面1.5mm2以内 | m | RVS 2*1.5 | 1 | 5.62 |  |
|  |  | 65 | 电气配线 二芯以内软导线截面2.5mm2以内 | m | RVS 2*2.5 | 1 | 7.56 |  |
|  |  | 66 | 控制电缆 4芯以下 | m | KVV 4*1 | 1 | 25.20 |  |
|  | 广播、电话线 | 67 | 电气配线 消防电话专用线 | m | RVVP 2*1.5 | 1 | 23.46 |  |
| 管道、阀门及管件 | 管件 | 68 | 镀锌钢管 | m | DN150 | 1 | 189.34 |  |
|  |  | 69 |  | m | DN100 | 1 | 126.57 |  |
|  |  | 70 |  | m | DN80 | 1 | 102.47 |  |
|  |  | 71 |  | m | DN65 | 1 | 87.86 |  |
|  |  | 72 |  | m | DN50 | 1 | 88.42 |  |
|  |  | 73 |  | m | DN40 | 1 | 83.50 |  |
|  |  | 74 |  | m | DN32 | 1 | 66.94 |  |
|  |  | 75 |  | m | DN25 | 1 | 55.74 |  |
|  |  | 76 | 沟槽卡箍 | 个 | DN150 | 1 | 62.33 |  |
|  |  | 77 |  | 个 | DN125 | 1 | 28.94 |  |
|  |  | 78 |  | 个 | DN100 | 1 | 20.03 |  |
|  |  | 79 |  | 个 | DN80 | 1 | 17.81 |  |
|  |  | 80 |  | 个 | DN65 | 1 | 14.47 |  |
|  |  | 81 | 沟槽/焊接/丝接弯头 | 个 | DN150 | 1 | 127.00 |  |
|  |  | 82 |  | 个 | DN125 | 1 | 107.44 |  |
|  |  | 83 |  | 个 | DN100 | 1 | 70.34 |  |
|  |  | 84 |  | 个 | DN80 | 1 | 60.52 |  |
|  |  | 85 |  | 个 | DN65 | 1 | 53.90 |  |
|  |  | 86 | 沟槽/焊接/丝接管件 （含三通，四通，变径等） | 个 | DN150 | 1 | 163.73 |  |
|  |  | 87 |  | 个 | DN125 | 1 | 135.13 |  |
|  |  | 88 |  | 个 | DN100 | 1 | 91.92 |  |
|  |  | 89 |  | 个 | DN80 | 1 | 72.40 |  |
|  |  | 90 |  | 个 | DN65 | 1 | 61.52 |  |
|  |  | 91 |  | 个 | DN50 | 1 | 15.26 |  |
|  |  | 92 |  | 个 | DN40 | 1 | 11.56 |  |
|  |  | 93 |  | 个 | DN32 | 1 | 9.67 |  |
|  |  | 94 |  | 个 | DN25 | 1 | 6.02 |  |
|  | 阀门 | 95 | 闸阀 | 个 | DN250，球墨铸铁 | 1 | 1816.67 |  |
|  |  | 96 |  | 个 | DN200，球墨铸铁 | 1 | 1429.98 |  |
|  |  | 97 |  | 个 | DN150，球墨铸铁 | 1 | 884.68 |  |
|  |  | 98 |  | 个 | DN125，球墨铸铁 | 1 | 777.56 |  |
|  |  | 99 |  | 个 | DN100，球墨铸铁 | 1 | 534.01 |  |
|  |  | 100 |  | 个 | DN80，球墨铸铁 | 1 | 392.13 |  |
|  |  | 101 |  | 个 | DN65，球墨铸铁 | 1 | 304.29 |  |
|  |  | 102 | 蝶阀 | 个 | DN150，球墨铸铁 | 1 | 884.68 |  |
|  |  | 103 |  | 个 | DN125，球墨铸铁 | 1 | 777.56 |  |
|  |  | 104 |  | 个 | DN100，球墨铸铁 | 1 | 397.74 |  |
|  |  | 105 |  | 个 | DN80，球墨铸铁 | 1 | 306.14 |  |
|  |  | 106 |  | 个 | DN65，球墨铸铁 | 1 | 226.32 |  |
|  |  | 107 | 涡轮蝶阀 | 个 | DN150，球墨铸铁 | 1 | 789.99 |  |
|  |  | 108 |  | 个 | DN125，球墨铸铁 | 1 | 713.96 |  |
|  |  | 109 |  | 个 | DN100，球墨铸铁 | 1 | 636.45 |  |
|  |  | 110 |  | 个 | DN80，球墨铸铁 | 1 | 491.24 |  |
|  |  | 111 |  | 个 | DN65，球墨铸铁 | 1 | 411.44 |  |
|  |  | 112 | 止回阀 | 个 | DN150 | 1 | 888.24 |  |
|  |  | 113 |  | 个 | DN125 | 1 | 654.61 |  |
|  |  | 114 |  | 个 | DN100 | 1 | 443.06 |  |
|  |  | 115 |  | 个 | DN80 | 1 | 337.24 |  |
|  |  | 116 |  | 个 | DN65 | 1 | 225.56 |  |
|  |  | 117 |  | 个 | DN50 | 1 | 174.40 |  |
|  |  | 118 |  | 个 | DN40 | 1 | 127.16 |  |
|  |  | 119 |  | 个 | DN32 | 1 | 60.74 |  |
|  |  | 120 |  | 个 | DN25 | 1 | 46.79 |  |
|  |  | 121 | 法兰片 | 副 | DN65 | 1 | 53.84 |  |
|  |  | 122 |  | 副 | DN100 | 1 | 77.65 |  |
|  |  | 123 |  | 副 | DN150 | 1 | 106.65 |  |
|  |  | 124 |  | 副 | DN200 | 1 | 119.07 |  |
|  |  | 125 | 减压阀 | 个 | DN150 | 1 | 1208.77 |  |
|  |  | 126 |  | 个 | DN125 | 1 | 1069.52 |  |
|  |  | 127 |  | 个 | DN100 | 1 | 629.77 |  |
|  |  | 128 | 压力表 | 个 | 0~2.5MPa φ50 | 1 | 93.97 |  |
|  |  | 129 |  | 个 | 0~2.5MPa φ100 | 1 | 112.97 |  |
|  |  | 130 |  | 个 | 0~2.5MPa φ150 | 1 | 135.63 |  |
|  |  | 131 | 排气阀 | 个 | DN50 | 1 | 184.07 |  |
|  |  | 132 |  | 个 | DN40 | 1 | 142.19 |  |
|  |  | 133 |  | 个 | DN32 | 1 | 99.54 |  |
|  |  | 134 |  | 个 | DN25 | 1 | 76.75 |  |
|  |  | 135 | 安全泄压阀 | 个 | DN150 | 1 | 2065.52 |  |
|  |  | 136 |  | 个 | DN100 | 1 | 1070.24 |  |
|  |  | 137 | 过滤器铸铁 | 个 | DN150 | 1 | 329.26 |  |
|  |  | 138 |  | 个 | DN100 | 1 | 195.70 |  |
|  |  | 139 |  | 个 | DN80 | 1 | 190.13 |  |
|  |  | 140 |  | 个 | DN65 | 1 | 184.57 |  |
|  |  | 141 |  | 个 | DN50 | 1 | 161.82 |  |
|  | 保温 | 142 | 橡塑保温 | M3 |  | 1 | 1505.14 | B2级 |
|  |  | 143 | 管道保温 | m | DN100 | 1 | 43.99 | 32mm厚 |
|  |  | 144 | 室外消火栓保温罩 | 个 | 120-55cm | 1 | 43.21 |  |
|  |  | 145 | 电伴热带 | m |  | 1 | 6.89 |  |
|  | 辅助施工 | 146 | 混凝土打孔 | 个 | DN125 | 1 | 89.04 |  |
|  |  | 147 |  | 个 | DN165 | 1 | 89.04 |  |
|  | 水泵结合器 | 148 | 水泵接合器本体 | 个 | DN100 | 1 | 784.44 |  |
|  |  | 149 | 水泵接合器本体 | 个 | DN150 | 1 | 1172.33 |  |
|  |  | 150 | 接口 | 个 | DN150 | 1 | 176.91 |  |
|  |  | 151 |  | 个 | DN100 | 1 | 138.23 |  |
|  |  | 152 | 安全阀 | 个 | DN150 | 1 | 2065.52 |  |
|  |  | 153 |  | 个 | DN100 | 1 | 1070.24 |  |
|  |  | 154 | 液位计有线 | 套 | 两线 | 1 | 1225.72 |  |
|  |  | 155 | 液位计无线（单） | 台 | ZX-TY01 | 1 | 1510.31 |  |
|  |  | 156 | 无线液位中继器 | 个 | ZX-TY使用 | 1 | 1258.62 |  |
|  |  | 157 | 液位计电池 | 个 | ER26500+1520 | 1 | 120.54 |  |
| 消防栓 | 消防栓箱 | 158 | 水带 | 米 | 25米 | 1 | 4.10 |  |
|  | 消防栓箱 | 159 | 水枪 | 只 | DN65直流 | 1 | 23.64 |  |
|  | 消防栓箱 | 160 | 栓头-普通栓 | 个 |  | 1 | 148.65 |  |
|  | 消防栓箱 | 161 | 栓头-减压栓 | 个 |  | 1 | 163.83 |  |
|  | 消防栓箱 | 162 | 栓头-普通栓（旋转） | 个 |  | 1 | 165.29 |  |
|  | 消防栓箱 | 163 | 栓头-减压栓（旋转） | 个 |  | 1 | 175.31 |  |
|  | 消防栓箱 | 164 | 自救卷盘 | 套 |  | 1 | 180.64 |  |
|  | 消火栓箱箱体 | 165 | 材质：铁门 | 个 |  | 1 | 137.89 |  |
|  |  | 166 | 规格尺寸：800*650*240 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓箱箱体 | 167 | 材质：铁门 | 个 |  | 1 | 182.22 |  |
|  |  | 168 | 规格尺寸：1000*700*240 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓箱箱体 | 169 | 材质：玻璃门 | 个 |  | 1 | 120.56 |  |
|  |  | 170 | 规格尺寸：800*650*240； |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓箱箱体 | 171 | 材质：玻璃门 | 个 |  | 1 | 165.29 |  |
|  |  | 172 | 规格尺寸：1000*700*240 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓箱玻璃门 | 173 | 规格尺寸：800*650*240； | 个 |  | 1 | 666.03 |  |
|  | 消火栓箱玻璃门 | 174 | 规格尺寸：1000*700*240 | 个 |  | 1 | 939.35 |  |
|  | 消火栓 | 175 | 屋顶实验消火栓 |  |  | 1 | 287.13 |  |
|  |  | 176 | 室外消火栓 | 套 | DN100 | 1 | 1067.73 | 地上式 |
|  |  | 177 |  | 套 | DN150 | 1 | 1727.40 | 地上式 |
| 自动跟踪定位射流灭火系统 | 联动控制柜 | 178 | 联动控制柜 | 台 | 输入电压:AC220V | 1 | 15833.42 |  |
|  |  |  |  |  | 输出电压:AC220V,DC24V |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外型尺寸:540x865×1270mm |  |  |  |
|  | 消防水炮 | 181 | 消防水炮 | 套 | 射流半径：39m | 1 | 8647.43 |  |
|  |  |  |  |  | 最大保护半径：35m |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 监控半径：40m |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 火灾探测方式：紫外启动，红外定位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 喷水方式：直射后往复摆动 |  |  |  |
|  | 模拟末端试水装置 | 186 | 模拟末端试水装置 | 套 | 探测组件：分体设置 | 1 | 2566.69 |  |
|  |  |  |  |  | 模拟喷头流量系数:K=190-122 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制阀压力及电压:≤ 1.6Mpa AC220V |  |  |  |
|  | 现场控制器 | 189 | 现场控制器 | 台 | 输入电压：DC12V | 1 | 2500.69 |  |
|  |  |  |  |  | 信号传输方式：CAN总线 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外型尺寸：220x60x160mm |  |  |  |
| 喷淋给水管网 | 喷淋管道 | 192 | 喷淋管道DN150 | m | 内外壁热浸镀锌普通钢管 | 1 | 203.02 |  |
|  |  | 193 | 喷淋管道DN100 | m | 内外壁热浸镀锌普通钢管 | 1 | 152.67 |  |
|  |  | 194 | 喷淋管道DN80 | m | 内外壁热浸镀锌普通钢管 | 1 | 131.16 |  |
|  |  | 195 | 喷淋管道DN65 | m | 内外壁热浸镀锌普通钢管 | 1 | 115.59 |  |
|  |  | 196 | 喷淋管道DN50 | m | 内外壁热浸镀锌普通钢管 | 1 | 96.92 |  |
|  |  | 197 | 喷淋管道DN32 | m | 内外壁热浸镀锌普通钢管 | 1 | 66.94 |  |
|  |  | 198 | 喷淋管道DN25 | m | 内外壁热浸镀锌普通钢管 | 1 | 55.73 |  |
|  | 管道辅助 | 199 | 角铁 |  | 40*4 | 1 | 26.69 |  |
|  | 喷淋稳压泵 | 200 | 稳压泵：2KW | 台 |  | 1 | 2777.78 |  |
|  |  | 201 | 稳压泵：1.5KW | 台 |  | 1 | 2199.96 |  |
|  | 消防水泵 | 202 | 消火栓水泵 30KW | 台 | 型号：KQL/C100/235-30/2 | 1 | 8955.42 |  |
|  |  | 203 | 消火栓水泵 37KW | 台 | 型号：XBD8/30-100L | 1 | 13702.12 |  |
|  |  | 204 | 消火栓水泵 37KW | 台 | 型号：8/25-100L | 1 | 9073.61 |  |
|  |  | 205 | 消火栓水泵 37KW | 台 | 型号：XBD8.0/30G-ALG | 1 | 9664.59 |  |
|  |  | 206 | 消火栓水泵 75KW | 台 | 型号：XBD10/30-100SBL | 1 | 18081.09 |  |
|  |  | 207 | 消防水泵密封水封 | 个 | WM109-35 及以上 | 1 | 1203.06 |  |
|  | 喷头 | 208 | 68℃玻璃球标准直立型喷头 | 个 | 上/下喷，DN15 | 1 | 32.37 |  |
|  |  | 209 | 隐蔽式喷头 | 个 | 上/下喷，DN15 | 1 | 40.69 |  |
|  |  | 210 | 窗式易熔合金喷头 | 个 | 上/下喷，DN15 | 1 | 40.12 |  |
|  |  | 211 | 93℃吊顶喷头-下喷头 | 个 | 上/下喷，DN15 | 1 | 42.78 |  |
|  | 阀门、水表 | 212 | 软连接 | 个 | DN250 | 1 | 717.02 |  |
|  |  | 213 |  | 个 | DN200 | 1 | 530.09 |  |
|  |  | 214 |  | 个 | DN150 | 1 | 333.99 |  |
|  |  | 215 |  | 个 | DN100 | 1 | 227.59 |  |
|  |  | 216 |  | 个 | DN80 | 1 | 175.49 |  |
|  |  | 217 |  | 个 | DN65 | 1 | 147.72 |  |
|  |  | 218 |  | 个 | DN50 | 1 | 111.37 |  |
|  |  | 219 |  | 个 | DN32 | 1 | 73.31 |  |
|  |  | 220 | 信号蝶阀 | 个 | DN100 | 1 | 719.02 |  |
|  |  | 221 |  | 个 | DN150 | 1 | 576.01 |  |
|  |  | 222 | 水流指示器 | 个 | DN100 | 1 | 335.93 |  |
|  |  | 223 |  | 个 | DN150 | 1 | 477.98 |  |
|  |  | 224 | 流量计 | 个 | DN65超声波 | 1 | 794.44 |  |
|  |  | 225 | 流量开关 | 个 | WRT-501 | 1 | 554.77 |  |
|  |  | 226 | 低压压力开关 | 个 | TKN10 | 1 | 276.24 |  |
|  |  | 227 | 电接点压力表 | 个 | YX-100 | 1 | 266.32 |  |
|  |  | 228 | 压力表 | 个 | 1.6mpa φ50(带表弯) | 1 | 72.16 |  |
|  |  | 229 |  | 个 | 2.5mpa φ50(带表弯) | 1 | 137.60 |  |
|  |  | 230 | 球阀 | 个 | DN50 | 1 | 148.92 |  |
|  |  | 231 |  | 个 | DN32 | 1 | 104.28 |  |
|  |  | 232 |  | 个 | DN25 | 1 | 82.66 |  |
|  |  | 233 |  | 个 | DN15 | 1 | 43.53 |  |
|  |  | 234 | 表弯 | 个 | DN15 | 1 | 15.21 |  |
|  |  | 235 | 表阀 | 个 | DN15 | 1 | 65.36 |  |
|  |  | 236 | 末端试水装置 | 个 | DN25 | 1 | 366.59 |  |
|  |  | 237 | 浮球阀 | 个 | DN65 | 1 | 253.37 |  |
|  |  | 238 | 浮球阀 | 个 | DN50 | 1 | 165.83 |  |
|  |  | 239 | 浮球阀 | 个 | DN32 | 1 | 100.66 |  |
|  |  | 240 | 遥控浮球阀 | 个 | DN80 | 1 | 853.09 |  |
|  |  | 241 | 遥控浮球阀 | 个 | DN100 | 1 | 989.49 |  |
|  |  | 242 | 遥控浮球阀 | 个 | DN150 | 1 | 1200.27 |  |
| 阀组 | 湿式报警阀 | 243 | 报警阀组 | 台 | ZSFZ150 | 1 | 2124.48 |  |
|  |  | 244 | 水力警铃 | 个 | ZSJL | 1 | 335.45 |  |
|  |  | 245 | 压力开关 | 个 | ZSJY1.6BP-s | 1 | 71.51 |  |
|  |  | 246 | 过滤器 | 个 | DN15 | 1 | 57.52 |  |
|  |  | 247 | 延时器 | 个 | DN20 | 1 | 211.01 |  |
| 防火卷帘门 | 控制箱 | 248 | 卷帘控制箱 | 个 | FJK-SF-HS001 | 1 | 725.23 |  |
|  | 特级防火卷帘帘面 | 249 | 双轨双帘无机复合特级防火卷帘布 | m² |  | 1 | 546.55 |  |
|  | 防火卷帘帘面 | 250 | 单轨单帘钢制级防火卷帘 | m² |  | 1 | 457.51 |  |
|  | 卷帘控制盒 | 251 | 包含控制盒及各种组件 | 个 |  | 1 | 45.86 |  |
|  | 卷帘电机 | 252 | 型号综合考虑 | 个 | 提升重量：600kg~1200kg | 1 | 1090.74 |  |
|  | 卷帘包箱 | 253 | 材质：匹配现场实际使用，尺寸及型号综合考虑 | m² |  | 1 | 297.44 |  |
|  | 防火卷帘门底板 | 255 | 材质：1.0mm镀锌铁板，宽度：300mm以内 | m |  | 1 | 22.26 |  |
| 防火门 | 常开式防火门 | 256 | 防火门监控器 | 台 | GST-FH-N8001 | 1 | 2129.39 |  |
|  |  | 257 | 防火门监视模块 | 套 | GST-FH-MC02 | 1 | 151.89 |  |
|  |  | 258 | 防火门闭门器 | 套 | FDM-C500-W65（两线制） | 1 | 203.88 |  |
|  |  | 259 | 钢制防火门 | 平方 | 甲级 | 1 | 616.82 |  |
| 风机 | 风机 | 260 | 排烟风机 | 台 | HTF 功率1Kw~2.5Kw | 1 | 3515.09 |  |
|  |  | 261 |  | 台 | HTF 功率2.5Kw~5.5Kw | 1 | 6026.14 |  |
|  |  | 262 |  | 台 | HTF 功率5.5Kw~10.5Kw | 1 | 6492.31 |  |
|  |  | 263 |  | 台 | HTF 功率10.5Kw~15.5Kw | 1 | 7045.09 |  |
|  |  | 264 | 送风风机 | 台 | SDF 功率功率1Kw~2.5Kw | 1 | 3515.09 |  |
|  |  | 265 |  | 台 | SDF 功率2.5Kw~5.5Kw | 1 | 6026.14 |  |
|  |  | 266 |  | 台 | SDF 功率5.5Kw~10.5Kw | 1 | 6492.31 |  |
|  |  | 267 |  | 台 | SDF 功率10.5Kw~15.5Kw | 1 | 7045.09 |  |
|  | 管道软连接 | 268 | 材质：防火帆布,包含法兰压圈，型号综合考虑 | m2 |  | 1 | 326.75 |  |
| 防/排烟管道 | 防火阀 | 269 | 阀瓣 | 个 | 按防火阀整体考虑尺寸1m2以内 | 1 | 349.21 |  |
|  | 排烟阀 | 270 | 阀瓣 | 个 | 按排烟阀整体考虑尺寸1m2以内 | 1 | 182.03 |  |
|  |  | 271 | 电磁阀 | 个 | 按电动阀整体考虑尺寸1m2以内 | 1 | 302.24 |  |
|  | 排烟口 | 272 | 阀瓣 | 个 | 按排烟阀整体考虑尺寸1m2以内 | 1 | 393.50 |  |
|  |  | 273 | 电磁阀 | 个 | 按电动阀整体考虑尺寸1m2以内 | 1 | 567.13 |  |
|  |  | 274 | 执行机构 | 个 | SFWD/SFVD | 1 | 211.36 |  |
|  |  | 275 | 远控执行器 | 套 | 182X112X57 | 1 | 202.00 |  |
|  |  | 276 | 百叶 | M2 | 按百叶整体考虑尺寸1m2以内 | 1 | 465.98 |  |
|  | 送风口 | 277 | 百叶 | M2 | 按百叶整体考虑尺寸1m2以内 | 1 | 465.98 |  |
|  | 法兰风管 | 278 | 热镀锌铁板 | M2 | 厚度：1.0mm，法兰连接 | 1 | 244.77 |  |
|  |  | 279 | 热镀锌铁板 | M2 | 厚度：1.2mm，法兰连接 | 1 | 250.96 |  |
|  |  | 280 | 热镀锌铁板 | M2 | 厚度：1.5mm，法兰连接 | 1 | 274.79 |  |
| 应急照明疏散指示 | 应急照明控制器 | 281 | 控制器主机 | 台 | Z-C-1813 | 1 | 1291.11 |  |
|  |  | 282 | 控制器主机 | 台 | HW-C-6W-N201 | 1 | 3694.40 |  |
|  |  | 283 | 控制器主机 | 台 | GB-C-02S | 1 | 2232.77 |  |
|  | 照明灯具和疏散指示标志 | 284 | 双头灯6w及以下 | 个 | 36V | 1 | 119.97 |  |
|  |  | 285 | 筒灯6w及以下 | 个 | 36V | 1 | 93.67 |  |
|  |  | 286 | 疏散标志灯具 | 个 | 36V | 1 | 167.15 |  |
|  |  | 287 | 双头灯6w及以下 | 个 | YN系列 | 1 | 130.01 |  |
|  |  | 288 | 筒灯6w及以下 | 个 | TN系列 | 1 | 119.53 |  |
|  |  | 289 | 疏散标志灯具 | 个 | SN系列 | 1 | 160.02 |  |
|  |  | 290 | 集中电源非集中控制灯具 | 个 | 220V | 1 | 111.68 |  |
|  |  | 291 | 疏散标志5w以下 | 个 | 220V | 1 | 160.02 |  |
|  | 电源 | 292 | 电池 | 只 | 24AH/12V | 1 | 258.26 |  |
|  |  | 293 | 电源箱 | 台 | Z-D-0.3KVA-1834C | 1 | 2829.54 |  |
|  |  | 294 | 电源箱 | 台 | HW-D-0.5KVA-VN50 | 1 | 2807.28 |  |
|  | 线路 | 295 | 线缆 | 米 | NH-RVS-2*2.5 | 1 | 8.05 |  |
|  |  | 296 | 穿线管 | 米 | SC20 | 1 | 11.37 |  |
| 七氟丙烷灭火控制器系统 | 七氟丙烷灭火控制器系统 | 297 | 气体灭火控制器 | 台 | QKP01 | 1 | 2545.91 |  |
|  |  | 298 | 气体喷洒火灾声光报警器 | 个 | GST-LD-8317 | 1 | 259.25 |  |
|  |  | 299 | 紧急启停按钮及气体灭火控制器功能 | 个 | GST-LD-8318 | 1 | 171.32 |  |
|  |  | 300 | 气体灭火主机备用电池 | 块 | 12V、7AH | 1 | 102.63 |  |
|  |  | 302 | 瓶头电磁阀 | 个 | MFZ1-90F | 1 | 307.78 |  |
|  |  | 303 | 七氟丙烷灭火装置 | 套 | 70L | 1 | 8060.17 |  |
|  |  | 304 |  | 套 | 100L | 1 | 16505.28 |  |
|  |  | 305 |  | 套 | 120L | 1 | 19156.11 |  |
|  |  | 306 |  | 套 | 150L | 1 | 20141.12 |  |
| 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控 | 307 | 电气火灾监控报警主机 | 台 | GST-DH9000 | 1 | 7900.31 |  |
|  |  | 308 | 剩余电流互感器 | 个 | DH-GST-N2100-Y-250 | 1 | 901.73 |  |
|  |  | 309 | 组合式电气火灾监控器 | 个 | DH-GST-N3102-Y-250 | 1 | 495.08 |  |
| 消防电源监控系统 | 消防电源监控 | 310 | 消防电源监控主机 | 台 | GST-DJ-N500 | 1 | 3885.45 |  |
|  |  | 311 | 交流三相电压电流传感器 | 个 | GST-DJ-S63C | 1 | 253.75 |  |
| 控/配电柜 | 风机控制柜 | 312 | 送/排风机控制柜 | 台 | 1KW~5KW | 1 | 1452.38 |  |
|  |  | 313 | 送/排风机控制柜 | 台 | 5KW~15KW | 1 | 2231.48 |  |
|  | 双速风机控制柜 | 314 | 双速风机控制柜 | 台 | 1KW~15KW | 1 | 1619.33 |  |
|  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵控制柜 | 316 | 消防水泵控制柜 | 台 | 30KW~50KW | 1 | 5231.66 |  |
|  |  | 317 | 消防水泵控制柜 | 台 | 50KW~75KW | 1 | 7319.76 |  |
|  | 应急照明配电柜 | 318 | 应急照明配电柜（含配套电池） | 台 | 输出电压：AC220V， | 1 | 18091.73 |  |
|  |  |  |  |  | 输出功率：0-2KW, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 供电时长：大于90分钟 |  |  |  |
|  |  | 321 | 应急照明配电柜（含配套电池） | 台 | 输出电压：AC220V， | 1 | 22042.88 |  |
|  |  |  |  |  | 输出功率：3-5KW, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 供电时长：大于90分钟 |  |  |  |
| 控/配电柜配件 | 控/配电柜配件 | 324 | 双电源自动转换开关 | 个 | 输出功率：2KW, | 1 | 2650.85 |  |
|  |  | 325 | 交流三相交流接触器 | 个 | 供电时长：大于90分钟 | 1 | 299.61 |  |
|  |  | 326 | 空气开关 | 个 | 3P/120A | 1 | 208.08 |  |
|  |  | 327 | 漏电保护器 | 个 | 3P/100A | 1 | 195.70 |  |
|  |  | 328 | 时间继电器 | 个 | 时间继电器 | 1 | 299.82 |  |
|  |  | 329 | 热过载保护器 | 个 | 63A | 1 | 137.92 |  |
|  |  | 330 | 数显电压表 | 个 | HD194U-3X4 | 1 | 504.00 |  |
|  |  | 331 | 电源/启动指示灯 | 个 | 220V，AD16-22DS通用型 | 1 | 57.40 |  |
|  |  | 332 | 手自动转换开关 | 个 | 三挡自带两常开触点 | 1 | 338.76 |  |

四、技术服务要求：

- （一）主要依据

- 《建筑防火通用规范》  GB55037-2022

- 《消防设施通用规范》  GB55036-2022

- 《建筑消防设施检测技术规范》 GB/T 44481-2024（替代 XF 503-2004，并行使用至原标准废止）

- 《建筑消防设施的维护管理》  GB25201-2010

- 《消防控制室通用技术要求》  GB25506-2010

- 《消防技术服务机构服务规范》DB41/T 2567-2023（河南省地方标准）

- （二）服务要求

- 1.资质与人员管理

- 1.1供应商须严格遵循上述国家及地方规范开展服务。

- 1.2依法对计量仪器仪表（如测压、测流量设备）和安全阀进行定期校验，并提供有效证明文件。

- 1.3驻场人员配置：供应商须派驻固定人员1名，该人员须具备中级及以上消防设施操作员职业资格证书（维保方向），并已录入社会消防技术服务信息系统备案。驻场人员应熟悉各系统操作规程，具有五年以上工作经验或连续三年以上同类医院驻场维保经历（二者满足其一即可）。中标单位需建立项目负责人巡查制度、派驻人员请销假与AB角交接管理机制。（需提供证明材料）

- 1.4培训责任：每月对新入职医院人员进行消防系统操作培训，涵盖设备组成、操作流程、应急处理方法等内容。每季度配合医院开展消防知识宣传及实操演练。

- 2.维保实施与质量管理

- 2.1年度计划与日常维保：制定年度维保计划，明确月度、季度、年度巡查维护节点，报医院审批后组织实施。

- 2.2维保单位应按照国家规范要求每月对全院消防设施进行检测，一个合同周期内实现全院所有探测器等设施全覆盖，确保始终处于功能位。

- 2.3技术标准与整改要求：维保质量须符合《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T 44481-2024）及河南省地方标准，消防联动测试合格率≥99%。每月提交《维保工作报告》，列明设备状态、故障整改情况及优化建议。

- 2.4消防安全评估：一个合同周期内出具消防安全评估报告，分析系统运行风险，提出设施升级或管理改进建议。

- 3.应急响应与协作机制

- 3.1故障处置与响应：接到故障通知后15分钟内响应，30分钟内到场；重大故障4小时内修复，并采取临时安全措施。维修完成后须经医院消防安全管理人签字确认。

- 3.2应急预案协作：协助医院制定消防应急预案，针对手术室、隔离区等特殊场景设计专项处置流程（如手动控制气体灭火系统）。每年参与至少1次综合消防演练，模拟夜间等复杂场景。

- 3.3外部协作义务：配合医院及应急消防部门检查，提供技术资料并落实整改要求。在上级检查前开展预检，确保系统零缺陷。

- 4.配件及材料要求

- 4.1供应商提供的配件、材料须为全新、未使用、原厂包装完好，附带所有必要的文件（合格证、出厂测试报告、说明书等），符合国家相应标准。

- 4.2消防自动报警系统、应急疏散系统等设备、配件须与院方现场主机兼容，确保正常使用。

- 商务要求

| 合同履行期限 | 自合同签订之日起一年。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 供应商更换的配件、材料，自更换验收正常使用之日起保修壹年。质保期内因同一故障维修两次及以上的，质保期自最后一次维修合格之日起重新计算。 |
| 支付方式 | 维保服务费按季度（每三个月）支付，每季度末经医院考核合格后支付。配件费用根据实际使用数量据实结算。 |
| 监督检查与处罚 | 1.医院定期抽查设备状态，若发现未修复故障或隐瞒缺陷，第一次书面通知整改并扣罚当月维保费的10%；第二次书面通知后，医院有权单方面解除合同。 2.书面通知（含电子邮件、邮寄信函、传真）送达供应商在合同中确认的地址或注册地址次日即视为送达。电话通知须在通话后24小时内补发书面通知。 3.因供应商维保不当导致消防系统失效或引发火灾隐患被消防主管部门通报的，医院有权单方解除合同并追究直接损失及法律责任。 |
| 安全责任 | 供应商在医院进行维保施工期间，须严格遵守国家及医院有关安全施工的管理规定，做好各项安全防护措施（包括但不限于设置安全警示标志、配备个人防护装备、规范用电用火作业等）。因供应商未遵守安全施工要求而引发的任何安全事故，产生的一切人身伤害、财产损失及法律责任，均由供应商自行承担，并赔偿因此给医院造成的全部损失。 |
| 服务质量考评 | 按照《驻马店市中心医院服务类供应商绩效评价管理办法》，每月对仪容仪表、服务态度、工作能力、应急处理、安全施工5个方面进行考核；如果甲方发现，所配备的人员不能胜任该工作，招标人有权要求更换人员，并在7日内调整完毕。年度综合考评指标：系统完好率≥99%、故障修复及时率100%、医护满意度≥95%。未按计划执行周/月检，扣除当月费用10%；因中标供应商消防维保服务不到位导致医院发生火灾隐患未被及时发现并纠正、被消防主管部门通报或处罚的，采购人有权提前终止合同并要求供应商承担相应损失。 |

# 第三章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购预算：30万元；最高投标限价:消防系统维保费用：15万元；消防设施维修配件清单报价：100%。 1.1消防系统维保费用报价以人民币报价；消防设施维修配件清单报价采用综合单价折扣率（%）报价方式报价，保留小数点后两位。供应商报价不得大于最高投标限价，否则将被作为无效响应。 1.2供应商的报价超过采购预算，采购人不能支付的，按废标处理。 1.3本项目由成交供应商缴纳招标代理服务费。代理服务费不得高于《招代理机构服务管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）相应标准： 中标金额 服务费率类型; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. |
| 2 | 在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，供应商在提交响应文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负。 |
| 3 | 响应文件组成：纸质响应文件正本1份、副本2份。 |
| 4 | 磋商小组成员：3人及以上单数。 专家确定方式：由评审专家、采购人代表组成 |
| 5 | 评标办法：本项目采用综合评分法。 |
| 6 | 成交公告及成交通知书：由采购人授权磋商小组确定一名成交供应商并推荐一名成交候选供应商。评审结束后在《驻马店市中心医院》官网上发布成交公告，公示期结束后向成交供应商发出成交通知书。 |
| 7 | 采购资金来源：自筹资金。 |
| 8 | 响应文件有效期：响应文件递交截止期结束后90日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。 |

## 一 、说 明

1.适用范围

本采购文件仅适用于驻马店市中心医院采购的货物及服务项目。

2.定义

2.1 供应商：领取了本采购文件，且已经提交本次响应文件的供应商。

2.2 供应商代表：代表供应商参加本次采购活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.3 货物：供应商按采购文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指供应商按照招标文件规定向采购人提供的一切工作内容。

3.供应商应提交的证明文件

3.1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或其他证明材料）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2024年或2025年度财务报告或者其基本开户银行出具的资信证明）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺函）；

3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供采购活动近六个月任意一个月的依法缴纳税收和缴纳社保的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

3.5、参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺函）；

3.6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（提供在“信用中国”、“中国政府采购网”等网站查询的相关材料并加盖公章，查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商方可参加本次磋商活动）；供应商提供的仅做为信用参考，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3.7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商（提供承诺函）。

3.8本项目特定资格要求：

- 3.8.1供应商应在社会消防技术服务信息系统登记备案https://shhxf.119.gov.cn/，且服务类型含‘消防设施维护保养检测’，提供社会消防技术服务信息系统备案登记截图，项目负责人须具有一级注册消防工程师任职资格；

- 3.8.2供应商应具备消防设施工程专业承包二级（含）以上企业资质，同时应具备安全生产许可证。

4.投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

5.关联企业投标

5.1 本采购文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十六条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

5.2 关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

6.转包与分包

6.1本项目不允许采取转包方式履行合同。

6.2本项目不允许采取分包方式履行合同。

7.特别说明：

7.1供应商代表只能接受一个供应商的委托参加投标。

7.2《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，《政府采购法》实施条例第十九条 “重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。”财政部发布的《关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）明确，“较大数额罚款”认定为200万元以上，若相关法律、行政法规或国务院部门另有更高标准，则从其规定。 ‌“重大违法记录”包括供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在人民币3万元以下的行政处罚除外；供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

7.3供应商在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，由相关部门查处。

8.质疑和投诉

8.1 供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当在采购公告期限届满之日(或收到采购文件之日)起3个工作日之内向采购人提出质疑；供应商认为磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内提出质疑。逾期不再受理,供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。供应商对采购人的质疑答复不满意,或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院纪检部门投诉。

8.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、采购文件

9.采购文件构成

供应商应仔细阅读采购文件中供应商须知、条款、格式等所有事项，按采购文件的要求制作并提交响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

10.采购文件的澄清与修改

10.1 采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在原采购公告发布媒体上发布更正公告或变更公告。

10.2 采购文件澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。

## 三、响应文件的编制

11.要求

供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术要求、商务要求和响应文件格式中对磋商的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

12.响应文件的语言和计量单位

12.1 响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

12.2 关于磋商计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

13.响应文件的组成。响应文件应包括下列部分：

13.1竞争性磋商响应书

13.2初次报价一览表

13.3报价明细表

13.4技术响应表

13.5商务响应表

13.6法定代表人身份证明

13.7法定代表人授权书

13.8证明文件

14.响应文件有效期

响应文件应自规定的磋商之日起，在“供应商须知”规定的时间内保持有效。磋商有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

15.投标报价

15.1 消防系统维保费用报价以人民币报价；消防设施维修配件清单报价采用综合单价折扣率（%）报价方式报价。

15.2 供应商要按初次报价一览表的内容填写。

15.3 供应商投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报初次报价一览表。

15.4 初次报价一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

15.5 采购人不接受可选择的投标报价。

15.6 对于供应商在初次报价一览表和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

16.响应文件的签署及其他规定

16.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商报价一览表在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

16.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人盖章或盖单位公章；响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人盖章确认。

16.3响应文件份数见供应商须知前附表。响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

## 四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封、标记

17.1响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

17.2 未按本章第17.1项要求密封的响应文件，采购人不予受理。

18. 响应文件的递交

18.1 供应商应在规定的磋商截止时间前递交响应文件。

18.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

19.2 供应商在磋商截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在投标截止期后修改响应文件的，其投标将被拒绝。

## 五、评标

20. 组建磋商小组

20.1 磋商由评审小组负责。评审小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评审小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

20.2磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21. 响应文件的初审

21.1 响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，修正错误的原则如下：

21.1.1响应文件初次报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以初次报价一览表（报价表）为准；

21.1.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价一览表的总价为准，并修改单价；

21.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.1.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.1.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

21.2 资格性检查和符合性检查。

21.2.1资格性检查。

采购人委托代购代理机构按采购公告第二项和采购文件第三章3.供应商应提交的证明文件所述的资格标准对供应商进行资格审查,以确定其是否具备磋商资格。如果供应商不具备磋商资格、不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效磋商。

21.2.2 资格审查后合格的供应商不足3家的，不得评标。

21.2.3 符合性检查。依据采购文件的规定，磋商小组将从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对采购文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其投标被作为无效磋商。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应采购文件要求：

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）未按磋商文件规定报价，报价均超过采购预算或最高限价的。

（3）不符合采购文件中规定的其它实质性条款。

磋商小组决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

21.2.4 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，应当面告知其理由。

21.3 在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其磋商无效：

21.3.1不同供应商的响应文件异常一致。

21.3.2不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

21.3.3不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.3.4不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.3.5不同供应商的响应文件相互混装；

21.3.6 有证据证明供应商串通投标的其他情形的；

21.3.7 磋商小组认定的其他串通投标情形。

21.4磋商

对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次磋商程序。

21.4.1 磋商小组通过随机方式确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有成员集中与供应商按照顺序分别单独进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商供应商。

21.4.2 本次竞争性磋商进行 多 轮次报价（二次及以上），并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除竞争性磋商文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应竞争性磋商文件。磋商报价以供应商的最后一轮次报价为准。

22. 响应文件的澄清

22.1评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

23. 评标过程及保密原则

23.1 凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及定标意向等，均不得向供应商或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

23.2 在评标期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其磋商被作为无效磋商，并承担相应的法律责任。

## 六、成交结果

24. 成交原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，以此类推。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术部分得分顺序排列。得分与技术指标优劣均相同的，通过随机抽取产生。

25. 确定成交供应商和成交候选供应商

本项目由采购人授权磋商小组确定一名成交供应商并推荐一名成交候选供应商。

26. 成交通知书及成交结果公告

26.1评审结束后，采购人将成交供应商的情况在本采购项目采购公告发布的同一媒介予以公示，公示期限1个工作日，公示期结束后向成交供应商发出成交通知书。

26.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及磋商标的、规格型号、磋商金额、磋商数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

26.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

26.4成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

26.5 采购文件、采购文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

27. 采购人宣布废标的权利

出现下列情况之一时，采购人有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（2）供应商的报价均超过了采购预算金额，采购人不能支付的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）投标截止后供应商不足3家或通过资格性检查或符合性检查的供应商不足3家的

# 第四章  评标办法及评分标准

（一）评标原则

按照“公平、公正”的原则对待所有供应商，按照采购文件的相关规定进行评标、定标。

（二）评标办法

1．本项目采用综合评分法，总分为100分。

2．磋商小组按照采购文件中规定的评标方法和标准，对响应文件进行综合比较与评价。

3. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

4.响应文件满足采购文件全部实质性要求，且评审得分最高的供应商为成交供应商。

（三）评标程序

| 评审内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格标部分(30分) | 说明：当磋商小组发现供应商的磋商报价明显低于其他磋商报价，使其磋商报价可能低于其个别成本的，磋商小组可对其质询，并要求该供应商做出书面说明和提供相关的证明材料；该供应商不能合理说明或提供证明材料的，磋商小组应按无效磋商处理。 有效磋商报价：磋商报价不高于采购预算价的为有效磋商报价。 1.消防系统维保投标报价得分计算方法： 消防维保费评标基准值的确定：满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。 消防系统维保投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×15分 2.消防设施维修配件投标报价得分计算方法： 消防设施维修配件评标基准值的确定：满足采购文件要求且投标价格（综合单价折扣率）最低的有效投标报价为评标基准价。 消防设施维修配件投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×15分 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |
| 技术部分（56分） | 1.技术服务响应（30分） | 根据“第二章 采购需求 四、技术要求”进行响应。 完全符合磋商文件服务要求的得30分，每有一项负偏离在30分基础上扣3分，扣完为止；若得分为0，则磋商无效。 - 供应商需如实填写技术响应表，并标注偏离情况。 - 2.提供相关证明文件。 |
|  | 2.年度维保计划（12分） | 供应商根据本项目的情况提供年度维保计划，应包括但不限于：①年度维保计划；②日常巡查计划和巡查内容；③维保质量保障措施；④安全防护措施；⑤维保档案管理；⑥现场维修响应时间；⑦培训方案； 供应商提供的年度维保计划，科学合理，内容详尽，完全满足采购需求的得12分； 提供的年度计划等较科学，内容较详细，较能满足采购需求的得8分； 提供的年度计划等有缺项漏项，维保计划有待完善的得4分； 提供的年度计划不合符项目实际，难以满足采购需求的得1分；未提供者不得分。 |
|  | 3.应急响应方案（7分） | 根据供应商提供的应急响应方案（包括但不限于应急响应时效、火警突发事件处置、系统故障抢修、应急保障措施等）进行评分。 提供的应急响应方案科学合理，内容详尽，完全满足采购需求的得7分； 提供的方案较科学，内容较详细，较能满足采购需求的得3分； 提供的响应方案有缺项漏项等得1分； 未提供者不得分。 |
|  | 4.备品备件 （7分） | 根据供应商针对本项目提供的备件库距离、备件种类及数量情况、备件质量保证措施进行评分。 备件库备件种类、数量及方便性完全满足采购人需求的得7分； 备件库备件种类、数量及方便性能基本满足采购人需求的得3分。 备件库备件种类、数量及方便性能难以满足采购人需求的得1分。 未提供或缺项的得0分 注：需提供备件库租赁或买卖合同，备件库照片。 |
| 商务评价 (14分) | 1.类似业绩（6分） | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每提供1份合同证明材料得2分，最多得6分。未提供者不得分。 |
|  | 2.人员配备方案（8分） | 根据供应商针对本项目提供的人员配备方案进行评审： 人员配备安排合理、专业技术能力强、维护经验丰富且持证上岗，能完全满足采购需求的得8分； 人员配备较合理、专业能力较强，经验较丰富，基本满足采购需求的得4分； 人员配备不足，专业性有待提升，难以满足采购需求的得1分； 未提供不得分。 注：提供人员清单、证书证明材料。 |
| 得分的计算 | 磋商小组成员评分=各项评分因素的汇总得分。 评标总得分=磋商小组所有成员合计评分/磋商小组组成人员数。 |  |

第五章  采购合同

（以实际合同为准）

第六章  响应文件格式

目    录

附件1 响应文件封面（格式）

附件2 竞争性磋商响应书（格式）

附件3 初次报价一览表（格式）

附件4 报价明细表（格式）

附件5 技术响应表（格式）

附件6 商务响应表（格式）

附件7 法定代表人身份证明（格式）

附件8 法定代表人授权书（格式）

附件9 证明文件

附件1               响应文件封面（格式）

驻马店市中心医院      项目

响应文件

供应商：                 （全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件2      竞争性磋商响应书（格式）

致：驻马店市中心医院

我方仔细研究了（项目名称：              ）采购文件的全部内容，决定参加该项目的磋商活动并按要求提交响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

1、我方愿意向贵方提供任何与本竞争性磋商项目有关的数据、情况和技术资料，并保证其真实、合法、有效、完整。

2、我方我方响应文件有效期为自磋商之日起90天，同意在响应文件有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。

3、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、我方尊重磋商小组的评审结果，完全理解本采购项目最低投标价不作为成交的保证。

5、如果被确定为成交供应商，我方同意按采购文件的规定领取成交通知书并缴纳服务费。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

6、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起30日内与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

8、与磋商有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

地址：                   邮编：

电话：                   传真：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商：                              （全称并加盖公章）

日期：    年    月   日

附件3            初次报价一览表（格式）

单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 磋商报价 | 1.消防系统维保费用 大写： 小写： 元 2.消防设施维修配件清单报价 大写： 小写： %（综合折扣率） |
| 备 注 |  |

注：以上报价应与“报价明细表”中的报价相一致。

供应商：                       （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件4         报价明细表（格式）

消防系统维保费用报价明细表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维保费用 | 平方米 | 112340 | 元 |
| 2 | - 磋商报价(大写)： |  |  |  |
| 备注 | - 消防系统维保费用报价采用整体报价方式以人民币报价，保留小数点后两位。 |  |  |  |

消防设施维修配件清单报价明细表

| 设备类型 | 设备分类 | 序号 | 主要部件 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警控制器 | 1#报警主机 | 1 | 回路板 |  |  | 块 | 1 |  |  |
|  |  | 2 | 主板 |  |  | 块 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | 主机电池 |  |  | 块 | 1 |  |  |
|  |  | 4 | 报警主机打印机 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 5 | 报警主机电源盘 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | 联网卡 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 7 | 主机多线盘 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | 显示屏 |  |  | 块 | 1 |  |  |
|  | 2#报警主机 | 9 | 回路板 |  |  | 块 | 1 |  |  |
|  |  | 10 | 主板 |  |  | 块 | 1 |  |  |
|  |  | 11 | 主机电池 |  |  | 块 | 1 |  |  |
|  |  | 12 | 报警主机打印机 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 13 | 报警主机电源盘 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 14 | 主机多线盘 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 15 | 显示屏 |  |  | 块 | 1 |  |  |
|  | 接线 | 16 | 接线盒 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 17 | 总线接线箱 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 18 | 金属模块箱 |  |  |  | 1 |  |  |
| 终端设备 | 探测器 | 19 | 感烟探测器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 20 | 感温探测器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 报警按钮 | 21 | 手动报警按钮 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 22 | 消防栓按钮 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 23 | 气体紧急启动／停动按钮 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 控制模块 | 24 | 输入模块 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 25 | 输入/输出模块 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 26 | 总线隔离器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 27 | 广播模块 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 楼层显示器 | 28 | 楼层显示器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 报警器 | 29 | 喷洒指示灯 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 30 | 火灾警铃 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 31 | 声光报警器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 常用配合件 | 32 | 24V继电器（带底座） |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 33 | 220V继电器（带底座） |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 音源 | 广播主机 | 34 | 广播控制盘 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 功放器 | 35 | 功率放大器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 终端设备 | 终端设备 | 36 | 音响 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 音源 | 广播控制功放一体主机 | 40 | 广播控制功放一体主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 终端设备 | 终端设备 | 44 | 音响 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 消防电话 | 电话主机 | 47 | 电话主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 终端设备 | 48 | 电话分机 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 49 | 电话插孔 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 50 | 插孔电话 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 穿线管 | 镀锌钢管 | 51 | 镀锌穿线钢管 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 52 |  |  |  | m | 1 |  |  |
|  | 镀锌电线管 | 53 | 镀锌电线管 DN15 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 54 | 镀锌电线管 DN20 |  |  | m | 1 |  |  |
|  | 金属软管 | 55 | 金属软管 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 56 |  |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 57 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 桥架 | 金属桥架 | 58 | 金属防火桥架 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 59 | 金属防火桥架 |  |  | m | 1 |  |  |
| 电线及电缆 | 电气配线 | 60 | 电气配线 导线截面1.5mm2以内 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 61 | 电气配线 导线截面2.5mm2以内 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 62 | 电气配线 导线截面4.0mm2以内 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 63 | 电气配线 二芯以内软导线截面1.0mm2以内 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 64 | 电气配线 二芯以内软导线截面1.5mm2以内 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 65 | 电气配线 二芯以内软导线截面2.5mm2以内 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 66 | 控制电缆 4芯以下 |  |  | m | 1 |  |  |
|  | 广播、电话线 | 67 | 电气配线 消防电话专用线 |  |  | m | 1 |  |  |
| 管道、阀门及管件 | 管件 | 68 | 镀锌钢管 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 69 |  |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 71 |  |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 72 |  |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 73 |  |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 74 |  |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 75 |  |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 76 | 沟槽卡箍 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 77 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 78 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 79 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 81 | 沟槽/焊接/丝接弯头 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 82 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 83 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 84 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 85 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 86 | 沟槽/焊接/丝接管件 （含三通，四通，变径等） |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 87 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 88 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 89 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 90 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 91 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 92 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 93 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 94 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 阀门 | 95 | 闸阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 96 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 97 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 98 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 99 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 101 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 102 | 蝶阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 103 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 104 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 105 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 106 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 107 | 涡轮蝶阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 108 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 109 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 110 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 111 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 112 | 止回阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 113 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 114 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 115 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 116 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 117 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 118 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 119 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 121 | 法兰片 |  |  | 副 | 1 |  |  |
|  |  | 122 |  |  |  | 副 | 1 |  |  |
|  |  | 123 |  |  |  | 副 | 1 |  |  |
|  |  | 124 |  |  |  | 副 | 1 |  |  |
|  |  | 125 | 减压阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 126 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 127 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 128 | 压力表 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 129 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 130 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 131 | 排气阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 132 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 133 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 134 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 135 | 安全泄压阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 136 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 137 | 过滤器铸铁 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 138 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 139 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 140 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 141 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 保温 | 142 | 橡塑保温 |  |  | M3 | 1 |  | B2级 |
|  |  | 143 | 管道保温 |  |  | m | 1 |  | 32mm厚 |
|  |  | 144 | 室外消火栓保温罩 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 145 | 电伴热带 |  |  | m | 1 |  |  |
|  | 辅助施工 | 146 | 混凝土打孔 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 147 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 水泵结合器 | 148 | 水泵接合器本体 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 149 | 水泵接合器本体 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 150 | 接口 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 151 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 152 | 安全阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 153 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 154 | 液位计有线 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 155 | 液位计无线（单） |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 156 | 无线液位中继器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 157 | 液位计电池 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 消防栓 | 消防栓箱 | 158 | 水带 |  |  | 米 | 1 |  |  |
|  | 消防栓箱 | 159 | 水枪 |  |  | 只 | 1 |  |  |
|  | 消防栓箱 | 160 | 栓头-普通栓 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 消防栓箱 | 161 | 栓头-减压栓 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 消防栓箱 | 162 | 栓头-普通栓（旋转） |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 消防栓箱 | 163 | 栓头-减压栓（旋转） |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 消防栓箱 | 164 | 自救卷盘 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 消火栓箱箱体 | 165 | 材质：铁门 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 166 | 规格尺寸：800*650*240 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓箱箱体 | 167 | 材质：铁门 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 168 | 规格尺寸：1000*700*240 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓箱箱体 | 169 | 材质：玻璃门 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 170 | 规格尺寸：800*650*240； |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓箱箱体 | 171 | 材质：玻璃门 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 172 | 规格尺寸：1000*700*240 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓箱玻璃门 | 173 | 规格尺寸：800*650*240； |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 消火栓箱玻璃门 | 174 | 规格尺寸：1000*700*240 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 消火栓 | 175 | 屋顶实验消火栓 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 176 | 室外消火栓 |  |  | 套 | 1 |  | 地上式 |
|  |  | 177 |  |  |  | 套 | 1 |  | 地上式 |
| 自动跟踪定位射流灭火系统 | 联动控制柜 | 178 | 联动控制柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 消防水炮 | 181 | 消防水炮 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 模拟末端试水装置 | 186 | 模拟末端试水装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 现场控制器 | 189 | 现场控制器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 喷淋给水管网 | 喷淋管道 | 192 | 喷淋管道DN150 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 193 | 喷淋管道DN100 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 194 | 喷淋管道DN80 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 195 | 喷淋管道DN65 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 196 | 喷淋管道DN50 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 197 | 喷淋管道DN32 |  |  | m | 1 |  |  |
|  |  | 198 | 喷淋管道DN25 |  |  | m | 1 |  |  |
|  | 管道辅助 | 199 | 角铁 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 喷淋稳压泵 | 200 | 稳压泵：2KW |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 201 | 稳压泵：1.5KW |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 消防水泵 | 202 | 消火栓水泵 30KW |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 203 | 消火栓水泵 37KW |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 204 | 消火栓水泵 37KW |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 205 | 消火栓水泵 37KW |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 206 | 消火栓水泵 75KW |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 207 | 消防水泵密封水封 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 喷头 | 208 | 68℃玻璃球标准直立型喷头 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 209 | 隐蔽式喷头 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 210 | 窗式易熔合金喷头 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 211 | 93℃吊顶喷头-下喷头 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 阀门、水表 | 212 | 软连接 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 213 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 214 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 215 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 216 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 217 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 218 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 219 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 220 | 信号蝶阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 221 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 222 | 水流指示器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 223 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 224 | 流量计 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 225 | 流量开关 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 226 | 低压压力开关 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 227 | 电接点压力表 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 228 | 压力表 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 229 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 230 | 球阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 231 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 232 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 233 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 234 | 表弯 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 235 | 表阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 236 | 末端试水装置 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 237 | 浮球阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 238 | 浮球阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 239 | 浮球阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 240 | 遥控浮球阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 241 | 遥控浮球阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 242 | 遥控浮球阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 阀组 | 湿式报警阀 | 243 | 报警阀组 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 244 | 水力警铃 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 245 | 压力开关 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 246 | 过滤器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 247 | 延时器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 防火卷帘门 | 控制箱 | 248 | 卷帘控制箱 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 特级防火卷帘帘面 | 249 | 双轨双帘无机复合特级防火卷帘布 |  |  | m² | 1 |  |  |
|  | 防火卷帘帘面 | 250 | 单轨单帘钢制级防火卷帘 |  |  | m² | 1 |  |  |
|  | 卷帘控制盒 | 251 | 包含控制盒及各种组件 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 卷帘电机 | 252 | 型号综合考虑 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 卷帘包箱 | 253 | 材质：匹配现场实际使用，尺寸及型号综合考虑 |  |  | m² | 1 |  |  |
|  | 防火卷帘门底板 | 255 | 材质：1.0mm镀锌铁板，宽度：300mm以内 |  |  | m | 1 |  |  |
| 防火门 | 常开式防火门 | 256 | 防火门监控器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 257 | 防火门监视模块 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 258 | 防火门闭门器 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 259 | 钢制防火门 |  |  | 平方 | 1 |  |  |
| 风机 | 风机 | 260 | 排烟风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 261 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 262 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 263 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 264 | 送风风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 265 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 266 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 267 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 管道软连接 | 268 | 材质：防火帆布,包含法兰压圈，型号综合考虑 |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 防/排烟管道 | 防火阀 | 269 | 阀瓣 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 排烟阀 | 270 | 阀瓣 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 271 | 电磁阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 排烟口 | 272 | 阀瓣 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 273 | 电磁阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 274 | 执行机构 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 275 | 远控执行器 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 276 | 百叶 |  |  | M2 | 1 |  |  |
|  | 送风口 | 277 | 百叶 |  |  | M2 | 1 |  |  |
|  | 法兰风管 | 278 | 热镀锌铁板 |  |  | M2 | 1 |  |  |
|  |  | 279 | 热镀锌铁板 |  |  | M2 | 1 |  |  |
|  |  | 280 | 热镀锌铁板 |  |  | M2 | 1 |  |  |
| 应急照明疏散指示 | 应急照明控制器 | 281 | 控制器主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 282 | 控制器主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 283 | 控制器主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 照明灯具和疏散指示标志 | 284 | 双头灯6w及以下 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 285 | 筒灯6w及以下 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 286 | 疏散标志灯具 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 287 | 双头灯6w及以下 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 288 | 筒灯6w及以下 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 289 | 疏散标志灯具 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 290 | 集中电源非集中控制灯具 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 291 | 疏散标志5w以下 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 电源 | 292 | 电池 |  |  | 只 | 1 |  |  |
|  |  | 293 | 电源箱 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 294 | 电源箱 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 线路 | 295 | 线缆 |  |  | 米 | 1 |  |  |
|  |  | 296 | 穿线管 |  |  | 米 | 1 |  |  |
| 七氟丙烷灭火控制器系统 | 七氟丙烷灭火控制器系统 | 297 | 气体灭火控制器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 298 | 气体喷洒火灾声光报警器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 299 | 紧急启停按钮及气体灭火控制器功能 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 300 | 气体灭火主机备用电池 |  |  | 块 | 1 |  |  |
|  |  | 302 | 瓶头电磁阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 303 | 七氟丙烷灭火装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 304 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 305 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 306 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控 | 307 | 电气火灾监控报警主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 308 | 剩余电流互感器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 309 | 组合式电气火灾监控器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 消防电源监控系统 | 消防电源监控 | 310 | 消防电源监控主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 311 | 交流三相电压电流传感器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 控/配电柜 | 风机控制柜 | 312 | 送/排风机控制柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 313 | 送/排风机控制柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 双速风机控制柜 | 314 | 双速风机控制柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵控制柜 | 316 | 消防水泵控制柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 317 | 消防水泵控制柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 应急照明配电柜 | 318 | 应急照明配电柜（含配套电池） |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 321 | 应急照明配电柜（含配套电池） |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 控/配电柜配件 | 控/配电柜配件 | 324 | 双电源自动转换开关 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 325 | 交流三相交流接触器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 326 | 空气开关 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 327 | 漏电保护器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 328 | 时间继电器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 329 | 热过载保护器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 330 | 数显电压表 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 331 | 电源/启动指示灯 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 332 | 手自动转换开关 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 磋商报价(大写)： |  |  | 百分之 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 1.消防设施维修配件根据实际使用数量据实结算。 2.消防设施维修配件报价费用含税费、人工、运输、调试、安装等全部费用。 3.本表中的单价是指“每项部件折扣后的单价”。 4.本表填报内容需与第二章中“驻马店市中心医院消防设施维修配件清单”逐项一一对应，不得出现错配情况。 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                       （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件5           技术响应表（格式）

| 序号 | 货物/服务名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表中“偏离情况”只有三种状态（正偏离、无偏离、负偏离）

供应商：                        （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

5.1 “第二章 采购需求  四、技术要求”需提供的证明材料

附件6            商务响应表（格式）

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表中“偏离情况”只有三种状态（正偏离、无偏离、负偏离）

供应商：             （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件7         法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：

地址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：         ，性别：        ，年龄：        ，职务：

系                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证明

供应商：                （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件8         法定代表人授权书（格式）

致：  驻马店市中心医院          ：

我        （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：             法定代表人签名或盖章：

职务：                      职务：

此处请粘贴委托代理人身份证明

委托代理人身份证号码：

供应商：                （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件9          证明文件

9.1 供应商资格审查证明材料

9.2 评分标准中需提供的证明材料

9.3业绩

| 序号 | 销售用户 | 联系人及联系电话 | 销售年份 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商需在本表后附业绩合同。

9.4 供应商认为其他应提供的证明材料