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第一章  竞争性磋商采购公告

驻马店市中心医院中心院区手术室净化系统维保与维修采购项目

竞争性磋商公告

驻马店市中心医院现对中心院区手术室净化系统维保与维修采购项目进行院内竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商前来报名并获取采购文件。

一、项目基本情况

1、采购项目名称：驻马店市中心医院中心院区手术室净化系统维保与维修采购项目；

2、采购需求：具体详见磋商文件第二章采购需求；

3、预算金额：31.88万元；其中：维保服务11.88万元，配件更换20万元（配件费据实结算）
4、服务期限：一年

二、供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或其他证明材料）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2025年度财务报告或者其基本开户银行出具的资信证明）；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供采购活动近六个月任意一个月的依法缴纳税收和缴纳社保的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺函）；

5、参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺函）；
6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（提供在“信用中国”、“中国政府采购网”等网站查询的相关材料并加盖公章，查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商方可参加本次磋商活动）；供应商提供的仅作为信用参考，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商（提供承诺函）。

8、不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

1. 报名时间：2026年8月5日-2026年8月7日，上午08：00-下午17:30（北京时间，法定节假日除外）。
2. 凡报名成功的供应商无故不来参与投标的，列入我院黑名单，一年内不得参与我院任何采购活动。
3. 采购文件获取方式：供应商须把填写完整的报名登记表及本磋商公告第二项供应商资格要求中需提供加盖单位公章的相关资料扫描件按序排版为PDF格式文件，发送至以下邮箱：1743991000@qq.com，并标明“XX公司XX
项目+联系人及电话”。
4. 报名表：请从附件中下载。
四、磋商截止时间及地点
1. 时间：另行通知。
2. 地点：另行通知。

五、磋商时间及地点
1. 时间：另行通知。
2. 地点：另行通知。

六、发布公告的媒介及采购公告期限
本次采购公告在《驻马店市中心医院》院内网上发布，采购公告期限为三个工作日。

七、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人：驻马店市中心医院

地址：驻马店市中华大道747号

联系人：陈先生

电话：0396-2726379

2.采购代理机构：中泰工程管理有限公司

地址：河南省郑州市金水区红专路110号名门国际中心17层1706室

联系人：殷先生

联系方式：17838695555

3.监督部门：驻马店市中心医院纪检监察室

监督电话：0396-2726678

驻马店市中心医院采购科

                                                  2026年8月4日

第二章  采购需求

项目名称：驻马店市中心医院中心院区手术室净化系统维保与维修采购项目

一、采购标的清单：

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	资金预算
	资金性质
	国产/进口

	1
	维保服务
	年
	1
	11.88万元
	自筹
	国产

	2
	配件更换
	年
	1
	20万元
	自筹
	国产

	备注
	配件费据实结算


二、服务技术要求：
1.维保范围：20间手术室和设备层。

2.维保方式：供应商负责安排相关技术人员对手术室净化区域进行维护，保障手术室机组和科室的正常运行。（不包含手术室内的无影灯、吊塔、手术床以及可移动医用设备） 

3.服务时间：要求技术人员早上8:00—下午6:00在院区驻场，其余时间接到医院通知后需15分钟内到场，能满足医院日常工作和应急需求。                                               

4.服务质量标准要符合《医院洁净手术室建筑技术规范》（GB50333）、《手术部医院感染预防与控制技术规范》等现行标准及其他现行国家质量要求有关标准。                                  

5.常用配件清单详见附件3，要求所提供配件及过滤器须能与我院设备适配。                                        

6.更换配件须由使用科室、主管职能科室在维修单上签字确认。                                                           

具体维保内容见附件1、附件2。                                                            

附件1

净化机组保养内容

一、保养要求

1.严格按照层流净化系统保养手册，进行层流净化设备维护保养。

2.有义务按照确认的《定期维修保养内容》的要求及时提供维修保养服务，维持并提高设备的生产效率，确保设备的正常运行。

3.应当告知使用该设备的注意事项以及日常维护保养需知，提供必要的培训。

4.应当告知其设备上需要更换的零部件，并提供各机型的零部件更换清单。

5.如提供需更换的零部件，应当根据设备需要提供质量合格的产品。

二、层流净化设备机组保养内容

A、每日早上8点-下午6点保养内容

1.检查净化机组是否有报警。

2.检查净化机组阀门是否漏水。

3.检查手术间温湿度是否符合要求（21-25℃）。

B、月度保养内容

1.查阅空调系统运行记录了解运行情况。

2.清理净化机组外表及机房环境卫生。

3.检查净化机组运行电压、电流是否正常。

4.检查新风机辅助除湿系统冷媒量、高压压力、低压压力，油压(或油压差)是否正常。

5.检查进出水水温是否正常。

6.检查各仪表是否准确可靠。

7.对有扇门驱动机构的机组，检查扇门动作是否灵活准确。

8.检查压力表读数是否正常。

9.检查净化机组电机运行是否有异响和振动。

    10.检查阀门的开关位置、功能是否正常。

11.清洗新风滤网。

12.清洗空调水管道过滤网，检查净化机组压差是否正常。

13.检查风机运转时电机过热现象。

14.检查温控三速开关及电动二通阀工作性能。

15.检查风管出风及房间温度。

C、季度保养内容

1.清理净化机组电机散热风机，如生锈重新刷漆。

2.清理电箱，检查交流接触器、热继电器调定值。

3.检查连接电线松紧情况。

4.检查各紧固螺栓是否有返松现象。

5.至少一次检查控制柜的元器件中的接线接头主电源是否良好和有无打火现象。

6.至少清洗一次风盘表冷器及进出风口(高压蒸汽)。

7.更换净化机组初中效过滤器。

8.层流净化设备末端系统每年夏冬之初必须进行清洗、杀菌，防止微生物滋生，使风机所送调节风符合空气卫生标准。

9.清洗水过滤器。

D、年度保养内容

1.检查主机电机绝缘电阻(大于10兆欧)。

2.清理电箱、电柜，整理连接电线是否正常。

3.检查磁吸动作情况，清理触点上的积炭、预防打火现象。

4.检查电控系统的可靠性，用电器清洗剂清洗电路板。

5.金属部件除锈补漆。

6.检查轴承润滑油是否足够，必要时补加润滑剂。

7.检查电机固定地脚螺丝及主要连接螺丝是否有返松现象。

8.清理电箱，检查交流接触器、热继电器调定值符合要求。

9.检查温控三速开关及电动二通阀工作性能。

10.对净化机组管道有部分腐蚀的地方进行一次防腐处理。

11.室内风道每年至少检查一次，是否有漏风损坏现象。

附件2：

手术室净化系统维保具体工作内容

	净化机组系统方面

	序号
	服务内容
	备注

	1
	检查新风机组内部卫生情况
	每月1次

	2
	检查净化机组内的粗和初效过滤器
	每月 2次

	3
	检查净化机组内的中效过滤器
	每季度1次

	4
	检查净化机组的亚高效过滤器
	每年1次

	5
	机组箱门、壁板密封性检查
	每月3次

	6
	灭菌灯表面擦洗
	每月1次

	7
	表冷器检查、清扫
	每年1次

	8
	机组的外表面卫生打扫
	每季度1次

	9
	检查轴承有无磨损及润滑油泄露
	每月1次

	10
	检查轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度
	每月1次

	11
	检查机组皮带松动情况及张力
	每月1次

	12
	室内指标检测并提供运行状况报告
	每半年1次

	13
	高效过滤器检查，根据相关检测结果决定更换周期
	每年1次

	14
	净化机组供水Y型过滤器检查
	每季度1次

	16
	净化机组风机轴承、电机、电流检测
	每月1次

	17
	净化机组电加热检查
	每月1次

	18
	电机与风机减震底座，电机皮带的定期检查
	每月1次

	水、气系统方面

	序号
	服务内容
	备注

	1
	蒸汽用过滤器检查
	每月1次

	2
	电动三通阀外观及运行状况检查
	每月1次

	3
	供水管水过滤器检查、清洗
	每季度1次

	4
	检查水管道是否有漏水
	每月1次

	电气系统方面

	序号
	服务内容
	备注

	1
	强弱电系统运行情况检查
	每周1次

	2
	动力电箱分电箱线头紧固情况
	每半年1次

	3
	动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验
	每年1次

	4
	应急照明电池组充放电
	每年1次

	5
	空调、主控制板、控制灵敏度是否正常，控制信号是否正常
	每月1次

	6
	时钟板、计时钟、医气报警、电话
	每月1次  

	装饰系统方面

	序号
	服务内容
	备注

	1
	感应门检修
	每月2次

	2
	手推门检修
	每月2次

	3
	手术室配置器具使用情况检查
	每月2次

	4
	洗手池检修
	每月2次

	5
	气密灯罩气密性检查
	每月2次

	6
	墙地面装饰面层完好性检查
	每月2次

	7
	室内污垢检查
	每月2次

	8
	手术室净化区域医用气体的检查、维修和维护保养
	每月2次

	9
	手术室净化区域呼叫系统的检查、维修和维护保养
	每月2次

	10
	手术室净化区域亮度检查
	每月1次


附件3：
中心院区手术室净化系统维修常用配件清单
	序号
	物料名称
	规格型号
	单价(元）

	1
	中间继电器
	线圈220v
	20.0 

	2
	
	线圈24VAC
	20.0 

	3
	继电器底座
	PYF08A
	9.4 

	4
	固体继电器
	HHG1-1/032F-22(SSR-DA)
	75.0 

	5
	
	HHS13-1-60S(220VAC)
	65.0 

	6
	时间继电器
	H3Y-4-60s(220VAC)
	74.0 

	7
	变压器
	220/24VAC   100VA
	110.0 

	8
	
	220/24VAC   40VA
	70.0 

	9
	配电柜变压器
	JBK5-100,220V/24V
	175.0 

	10
	保险丝
	HY-F15-2A
	2.6 

	11
	
	HY-F15-5A
	4.3 

	12
	控制柜散热风扇
	AC220v,12*12cm
	175.0 

	13
	
	AC220v，16*16cm
	221.0 

	14
	外接报警显示和测试仪
	MK6-CN
	3400.0 

	15
	隔离电源变压器
	ES711/8000,AC230V,容量8KVA
	11000.0 

	16
	隔离电源显示器
	PCRM1745
	5650.0 

	17
	隔离电源绝缘监视仪
	ISOMED428
	5900.0 

	18
	电流互感器
	STW3
	4380.0 

	19
	指示灯24V
	绿色AD56-22DS/23-G
	45.0 

	20
	
	红色AD56-22DS/23-R
	45.0 

	21
	
	黄色AD56-22DS/23-Y
	45.0 

	22
	二挡选择开关
	AS2204E-10X/2
	31.0 

	23
	三挡选择开关
	AS2204E-20X/3
	34.0 

	24
	急停触点
	AS2204E-01F
	39.0

	25
	五孔插座
	86*86mm
	38.7 

	26
	三孔插座
	86*86mm
	25.8 

	27
	单联开关
	86*86mm
	18.0 

	28
	双联开关
	86*86mm
	23.0 

	29
	三联开关
	86*86mm
	28.0 

	30
	三开按钮开关
	86*86mm
	29.0 

	31
	观片灯按钮
	10mm
	20.5 

	32
	观片灯亚克力板
	123*98.5cm
	233.0 

	33
	
	78*98.5cm
	159.0 

	34
	气密灯亚克力板
	126.5*28.5cm
	135.0 

	35
	单口网口面板
	86*86mm
	44.0 

	36
	两口网络面板
	86*86mm
	51.0 

	37
	控制柜可编程控制器
	POL635.00/STD
	6955.0 

	38
	控制柜I/O扩展模块
	POL945.00/STD
	3510.0 

	39
	控制柜中文文本显示器
	POL895.51/STD
	3592.0 

	40
	控制柜通讯处理器
	TCC-1001
	2408.0 

	41
	风道式温度传感器
	ACT-T01-10K-200
	1142.0 

	42
	
	544   399-18
	1224.0 

	43
	组合风道式温湿传感器
	EE16-FT3B53(0-10V)
	2490.0 

	44
	
	QFM9160
	1950.0 

	45
	空气压差开关
	604（50-500Pa）
	714.0 

	46
	
	604（100-1000Pa）
	563.0 

	47
	水温度开关
	F/2000
	195.0 

	48
	手术室排风机
	FV-18NS3C(150mm）
	2089.0 

	49
	急停开关带盒
	SKB2-BS542
	71.0 

	50
	单联空调控制主板
	YK-01E
	2530.0 

	51
	六联空调控制主板
	YK-06B
	5632.0 

	52
	六联空调控制主板
（带正负压）
	YK-06A
	5632.0 

	53
	时钟控制主板
	HCS  PCB-SZB15-V2.51
	1828.0 

	54
	麻醉计时控制主板
	HCS  PCB-SZB15-V2.51
	2073.0 

	55
	手术计时控制主板
	HCS  PCB-SZB15-V2.51
	2073.0 

	56
	温湿度控制主板
	PCB-WSD-V2.6
	1877.0 

	57
	净化机组启停控制主板
	PCB-ANBJB11-V2.6
	2376.0 

	58
	气体报警控制主板
	PCB-BLQTBJBHY-V10
	1734.0 

	59
	电话控制主板
	YM12232B
	1734.0 

	60
	呼叫分机
	NBW-B1
	1363.0 

	61
	呼叫主机
	NBW-30
	9877.0 

	62
	功放话筒
	EC500
	531.0 

	63
	功放主机
	MP610P
	5490.0 

	64
	功放扬声器
	501
	769.0 

	65
	紫外线灯管
	20W220VAC
	78.0 

	66
	灯管
	T8-36W
	42.0 

	67
	
	T5-14W
	41.0 

	68
	
	T5-8W
	40.0 

	69
	气密灯灯脚
	T8
	3.5 

	70
	镇流器
	220v-T8-36W
	55.0 

	71
	
	220v-T5-14W
	55.0 

	72
	
	220v-T5-8W
	55.0 

	73
	备用电源电池
	24v
	203.0 

	74
	电源线
	1.5㎡（100m）
	332.0 

	75
	
	4㎡（100m）
	719.0 

	76
	手术中指示牌
	30*12cm
	125.0 

	77
	射线有害灯亮勿入指示牌
	35.5*14.5cm
	139.0 

	78
	机组PTC电加热
	PTC-Ⅲ300×3.0
	457.0 

	79
	
	PTC-Ⅲ3000W/362×90×26
	613.0 

	80
	
	PTC-Ⅲ510×4.5
	800.0 

	81
	
	PTC-Ⅲ360×3.0
	702.0 

	82
	电加热温度保护器
	60℃
	12.0 

	83
	空气断路器
	BKN3-D20A/3P
	68.0 

	84
	
	BKN3-D10A/3P
	68.0 

	85
	
	BKN3-D16A/3P
	68.0 

	86
	
	BKN3-D32A/3P
	68.0 

	87
	
	BKN3-D25A/3P
	68.0 

	88
	
	BKN3-D50A/3P
	86.0 

	89
	
	BKN3-D40A/3P
	86.0 

	90
	
	BKN3-D63A/3P
	86.0 

	91
	
	ABE103b-100A/3P
	298.0 

	92
	
	ABE203b-125A/3P
	351.0 

	93
	
	ABE203b-225A/3P
	533.0 

	94
	
	ABE203b-150A/3P
	387.0 

	95
	
	BKN3-D20A/2P
	56.5 

	96
	
	BKN3-D10A/2P
	56.5 

	97
	
	BKN3-D16A/2P
	56.5 

	98
	
	BKN3-D25A/2P
	57.0 

	99
	
	BKN3-D50A/2P
	61.0 

	100
	
	BKN3-D40A/2P
	61.0 

	101
	
	BKN3-D10A/1P
	57.5 

	102
	交流接触器
	GMC-6(220VAC)
	70.0 

	103
	
	GMC-9(220VAC)
	70.0 

	104
	
	GMC-12(220VAC)
	91.0 

	105
	
	GMC-18(220VAC)
	93.5 

	106
	
	GMC-32(220VAC)
	123.0 

	107
	
	GMC-40(220VAC)
	126.0 

	108
	
	GMC-50(220VAC)
	142.0 

	109
	接触器辅助触头
	AU-2
	38.0 

	110
	接触器机械连锁
	AR-9
	38.0 

	111
	热继电器
	GTH-22-8.5(7-10)
	91.0 

	112
	
	GTH-22-5(4-6)
	81.0 

	113
	
	GTH-22-6.5(5-8)
	81.0 

	114
	
	GTH-22-11(9-13)
	91.0 

	115
	
	GTH-40-22(18-26)
	100.0 

	116
	
	GTH-22-15(12-18)
	91.0 

	117
	
	GTH-40-30(24-36)
	100.0 

	118
	
	GTH-22-3.3(2.5-4)
	81.5 

	119
	变频器
	ACS150-03E-05A6-4(2.2KW)
	3336.0 

	120
	
	ACS150-03E-07A3-4(3.0KW)
	3573.0 

	121
	
	ACS150-03E-08A8-4(4.0KW)
	3986.0 

	122
	
	ACS510-01-012A-4(5.5KW)
	4170.0 

	123
	
	ACS510-01-017A-4(7.5KW)
	4621.0 

	124
	
	ACS510-01-031A-4(15.0KW)
	5440.0 

	125
	
	ACS510-01-025A-4(11.0KW)
	4948.0 

	126
	送风机
	SYQ355R(2.53KW)
	1470.0 

	127
	
	SYQ280R(1.35KW)
	1347.0 

	128
	
	SYQ280R(1.85KW)
	1347.0 

	129
	
	SYQ450R(4.09KW)
	1710.0 

	130
	
	SYQ400R(4.13KW)
	1710.0 

	131
	
	SYQ315R(2.5KW)
	1469.0 

	132
	
	SYQ560R(12.82KW)
	3143.0 

	133
	
	SYQ500R(6.95KW)
	1910.0 

	134
	变频电机
	YVF2-112M-2(4.0KW)380V
	2122.0 

	135
	
	YVF2-90L-2(2.2KW)380V
	1714.0 

	136
	
	YVF2-100L-2(3.0KW)380V
	1800.0 

	137
	
	YVF2-132S-4(5.5KW)380V
	2530.0 

	138
	
	YVF2-160M-4(11KW)380V
	4049.0 

	139
	
	YVF2-132M-4(7.5KW)380V
	3306.0 

	140
	
	YVF2-160L-4(15KW)380V
	4384.0 

	141
	电机散热风扇
	G-100A
	387.0 

	142
	
	G-112A
	409.0 

	143
	
	G-132A
	465.0 

	144
	
	G-160A
	497.0 

	145
	冷（热）水三通阀
	DN25(VXP45.25)
	962.0 

	146
	
	DN32(VXG44.32)
	1587.0 

	147
	
	DN40(VXG44.40)
	1964.0 

	148
	
	DN80(C/VXF31.80)
	3820.0 

	149
	
	DN100(C/VXF31.90)
	4328.0 

	150
	冷（热）水三通阀执行器
	电压0-10V，SSC61
	1964.0 

	151
	
	电压0-10V，SQS65
	3286.0 

	152
	
	电压0-10V，SQX62
	4087.0 

	153
	
	电压0-10V，SKC62
	4794.0 

	154
	蒸汽两通阀
	DN15
	1547.0 

	155
	
	DN20
	1635.0 

	156
	蒸汽两通阀执行器
	24VAC/DC，ML7425A8018-E
	3487.0 

	157
	蒸汽总管道电磁阀
	DN65(ZCZP-2C常闭)法兰连接
	2365.0 

	158
	风阀执行器
	TF06-24
	930.0 

	159
	
	TF16-24
	1483.0 

	160
	
	GLB131.1E
	2116.0 

	161
	皮带轮
	A/φ180×φ30
	149.0 

	162
	
	B/φ150×φ28
	133.0 

	163
	
	B/φ150×φ25
	133.0 

	164
	
	B/φ140×φ24
	133.0 

	165
	
	B/φ180×φ35
	192.0 

	166
	
	B/φ212×φ38
	205.0 

	167
	
	A/φ170×φ25
	90.0 

	168
	
	A/φ160×φ26
	169.0 

	169
	
	B/φ200×φ42
	230.0 

	170
	
	B/φ170×φ40
	169.0 

	171
	
	B/φ200×φ50
	230.0 

	172
	
	B/φ250×φ42
	250.0 

	173
	皮带
	A61
	52.0 

	174
	
	B51
	52.0 

	175
	
	B71
	72.0 

	176
	
	B49
	50.0 

	177
	
	B65
	64.0 

	178
	
	A56
	33.0 

	179
	
	B73
	49.0 

	180
	
	B69
	42.5 

	181
	
	B88
	68.0 

	182
	弹簧减震器
	B500
	149.0 

	183
	
	B550
	149.0 

	184
	
	B320
	149.0 

	185
	
	SB165
	345.0 

	186
	
	SB100
	313.0 

	187
	
	SB200
	283.5 

	188
	
	SB80
	239.0 

	189
	
	SA100
	213.0 

	190
	
	SA40
	169.0 

	191
	
	SA50
	169.0 

	192
	
	SA80
	185.0 

	193
	风机轴承
	HCP205
	441.0 

	194
	
	Hcp206
	441.0 

	195
	
	Hcp207
	478.0 

	196
	
	HCP208
	551.0 

	197
	
	HCP211
	570.0 

	198
	电机轴承
	6205-2RZZ2
	149.0 

	199
	
	6206-2RZZ2
	169.0 

	200
	
	6208-2RZZ2
	212.0 

	201
	
	6309-2RZZ5
	249.0 

	202
	冷热水表冷器
	BLQ-3/8×4×24×750×2.3×1/3×DN25-P1
	6170.0 

	203
	
	BLQ-3/8×4×34×1050×2.3×1/3×DN25-P1
	6612.0 

	204
	
	BLQ-3/8×4×50×1050×2.3×1/3×DN40-P1
	7510.0 

	205
	
	BLQ-3/8×4×26×850×2.3×1/3×DN25-P1
	6694.0 

	206
	
	BLQ-3/8×4×42×1050×2.3×1/3×DN40-P1
	7715.0 

	207
	
	BLQ-3/8×(4＋4)×26×850×2.3×1/3×DN40-P1
	7060.0 

	208
	
	BLQ-3/8×4×52×1550×2.3×1/3×DN40-P1
	10280.0 

	209
	
	BLQ-3/8×4×50×1250×2.3×1/3×DN40-P1
	9180.0 

	210
	
	2BLQ-1/2×(4＋4)×30×1600×2.3×2×DN80-P1
	12890.0 

	211
	
	BLQ-3/8×(4＋4)×30×1200×2.3×2×DN80-P1
	11135.0 

	212
	机组除湿机表冷器
	ZFQ3/8×(2+1)×50×1200×2.3
	11020.0 

	213
	
	ZFQ3/8×(2+1)×50×1600×2.3
	13460.0 

	214
	机组除湿机
	15MP(SW147)
	10320.0 

	215
	
	2×4MP(403DH-47-2)
	7300.0 

	216
	除湿机制冷剂
	R22/10㎏
	390.0 

	217
	除湿机稳压电源盒
	GA004-1H
	110.0 

	218
	除湿机时间继电器
	JS20D
	31.0 

	219
	
	XJ3-5
	25.0 

	220
	铜阀门
	DN15
	70.0 

	221
	
	DN25
	77.0 

	222
	
	DN32
	122.5 

	223
	
	DN40
	180.0 

	224
	
	DN80
	367.0 

	225
	
	DN100
	563.0 

	226
	不锈钢阀门
	DN25
	132.0 

	227
	
	DN32
	156.0 

	228
	
	DN40
	214.0 

	229
	
	DN80
	425.0 

	230
	闸阀阀门
	DN200
	1683.0 

	231
	螺丝
	16*90mm
	6.8 

	232
	水管道过滤器
	DN80，长度24cm
	521.0 

	233
	
	DN40
	230.0 

	234
	
	DN25
	156.0 

	235
	蒸汽管道疏水阀
	DN20,长度19.3cm
	106.0 

	236
	水管道排气阀
	DN20
	33.0 

	237
	保温棉
	厚度3cm/㎡
	38.0 

	238
	保温棉专用黑胶带
	4cm*10m/卷
	9.3 

	239
	洗手池门锁
	12*2cm
	52.3 

	240
	洗手池膝撞开关
	3cm
	40.5 

	241
	洗手池镜子
	50*40cm
	52.3 

	242
	洗手池照明灯
	T5,42cm
	19.5 

	243
	不锈钢水龙头
	360度鹅颈水龙头
	281.0 

	244
	角阀
	20mm口径
	55.0 

	245
	混水阀
	20mm口径
	70.0 

	246
	不锈钢编织金属软管
	0.6m
	34.0 

	247
	
	1m
	38.0 

	248
	
	1.5m
	42.0 

	249
	自动感应水龙头
	带感应模块
	1226.0 

	250
	洗手池电磁阀
	61A
	201.0 

	251
	洗手池控制盒
	61A3
	465.0 

	252
	氧气终端
	德标
	281.0 

	253
	二氧化碳终端
	德标
	281.0 

	254
	负压终端
	德标
	281.0 

	255
	废气排放终端
	德标
	281.0 

	256
	笑气终端
	德标
	281.0 

	257
	电动门猫眼
	MICRO-CONTROL SYSTEM INSIDE
	85.0 

	258
	电动门侧密封条
	1.8*1.8cm（每米）
	12.0 

	259
	电动门下密封条
	3.2*1cm（每米）
	12.5 

	260
	电动门地轮
	4.5*3.5cm
	201.0 

	261
	电动门吊轮轴承
	2.6cm
	20.5 

	262
	电动门电机
	3067
	1202.0 

	263
	电动门变压器
	3067
	1002.0 

	264
	电动门轮子
	4.5cm
	124.0 

	265
	电动门皮带
	2.2m
	774.0 

	266
	电动门挂件
	19.2cm*19cm
	762.0 

	267
	电动门控制器
	3067
	3446.0 

	268
	电动门感应脚踏控制盒
	19.1cm*15.4cm
	397.0 

	269
	电动门门把手
	38.5cm
	602.0 

	270
	电动门头固定盖
	19.7*12.4cm
	47.3 

	271
	闭门器
	65公斤
	105.5 

	272
	壁柜门门把手
	孔距9.5cm
	34.0 

	273
	医用气密门门把手
	孔距4cm
	337.0 

	274
	医用气密门锁体
	长度17.3cm*厚度3.5cm
	169.0 

	275
	医用气密门锁芯
	6cm
	96.0 

	276
	医用气密门门合页
	长5cm*宽3.5cm，三孔
	70.0 

	277
	气密门门吸
	10cm
	54.0 

	278
	回风口百叶窗
	83.5*36.5cm（手术间）
	554.0 

	279
	
	103.5*36.5cm（手术间）
	682.0 

	280
	
	55*39cm（走廊）
	449.0 

	281
	新风采集箱尼龙网
	94.5*194.5cm
	281.0 

	282
	
	75.8*234.8cm
	330.0 

	283
	压差表
	正负30
	208.0 

	284
	初效过滤器
	W594*H490*D95(G4）
	196.0 

	285
	
	W594*H289*D95(G4）
	144.0 

	286
	
	W594*H594*D95(G4）
	170.0 

	287
	
	W592*H567*D350（G4）
	178.0 

	288
	
	W612*H629*D350(G4）
	182.0 

	289
	
	W570*600*D95(G4）
	199.0 

	290
	中效过滤器
	W592*H490*D534(F8）
	222.0 

	291
	
	W592*H287*D534(F8）
	160.0 

	292
	
	W592*H592*D534(F8）
	263.0 

	293
	亚高效过滤器
	W592*H592*D292(H10）
	631.0 

	294
	
	W592*H490*D292(H10）
	616.5 

	295
	
	W592*H287*D292(H10）
	501.5 

	296
	高效过滤器
	W310*H905*D69（H13)
	631.0 

	297
	
	W525*H905*D69（H13)
	853.0 

	298
	
	W525*H310*D69（H13)
	543.0 

	299
	
	W760*H905*D69（H13)
	1116.0 

	300
	
	W525*H760*D69（H13)
	730.0 

	301
	
	W484*H484*D150（H13)
	392.5 

	302
	
	W320*H320*D150（H13)
	251.0 


注：单价为含税费等所有费用，服务期限内医院不再承担任何其他费用
三、商务要求

	服务期限
	一年

	服务地点
	采购人指定地点

	质保期
	单价500元（含500元）以上配件质保期1年。

	付款方式
	维保费每季度支付一次，配件费据实结算。


第三章  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	内容、要求

	1
	采购预算：31.88万元；最高投标限价: 31.88万元（维保服务11.88万元，配件更换20万元（配件费据实结算））
1.1手术室净化系统维保费用以人民币方式报价；手术室净化系统配件更换清单报价采用综合单价折扣率（%）方式报价，保留小数点后两位。
1.2供应商的报价超过采购预算，采购人不能支付的，按废标处理。

1.3本项目由成交供应商缴纳招标代理服务费。代理服务费不得高于《招代理机构服务管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）相应标准：


货物招标

服务招标

工程招标

100万元以下

1.5%

1.5%

1.0%



	2
	在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，供应商在提交响应文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

	3
	响应文件组成：纸质响应文件正本1份、副本2份。

	4
	磋商小组成员：3人及以上单数。
专家确定方式：由评审专家、采购人代表组成

	5
	评标办法：本项目采用综合评分法。

	6
	成交公告及成交通知书：由采购人授权磋商小组确定一名成交供应商并推荐一名成交候选供应商。评审结束后在《驻马店市中心医院》官网上发布成交公告，公示期结束后向成交供应商发出成交通知书。

	7
	采购资金来源：自筹资金。

	8
	响应文件有效期：响应文件递交截止期结束后90日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。


一 、说 明
1.适用范围

本采购文件仅适用于驻马店市中心医院采购的服务项目。

2.定义

2.1 供应商：领取了本采购文件，且已经提交本次响应文件的供应商。

2.2 供应商代表：代表供应商参加本次采购活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

3.供应商应提交的证明文件
3.1具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或其他证明材料）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2025年度财务报告或者其基本开户银行出具的资信证明）；

3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供采购活动近六个月任意一个月的依法缴纳税收和缴纳社保的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺函）；

3.5参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺函）；
3.6根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（提供在“信用中国”、“中国政府采购网”等网站查询的相关材料并加盖公章，查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商方可参加本次磋商活动）；供应商提供的仅做为信用参考，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商（提供承诺函）。

4.投标费用
不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

5.关联企业投标
5.1 本采购文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十六条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

5.2 关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

6.转包与分包
6.1本项目不允许采取转包方式履行合同。

6.2本项目不允许采取分包方式履行合同。

7.特别说明：
7.1供应商代表只能接受一个供应商的委托参加投标。

7.2《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，《政府采购法》实施条例第十九条 “重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。”财政部发布的《关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）明确，“较大数额罚款”认定为200万元以上，若相关法律、行政法规或国务院部门另有更高标准，则从其规定。 ‌“重大违法记录”包括供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在人民币3万元以下的行政处罚除外；供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

7.3供应商在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，由相关部门查处。

8.质疑和投诉
8.1 供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当在采购公告期限届满之日(或收到采购文件之日)起3个工作日之内向采购人提出质疑；供应商认为磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内提出质疑。逾期不再受理,供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。供应商对采购人的质疑答复不满意,或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院纪检部门投诉。

8.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
二、采购文件

9.采购文件构成

供应商应仔细阅读采购文件中供应商须知、条款、格式等所有事项，按采购文件的要求制作并提交响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

10.采购文件的澄清与修改

10.1 采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在原采购公告发布媒体上发布更正公告或变更公告。

10.2 采购文件澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。

三、响应文件的编制

11.要求
供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术要求、商务要求和响应文件格式中对磋商的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

12.响应文件的语言和计量单位
12.1 响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

12.2 关于磋商计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

13.响应文件的组成。响应文件应包括下列部分：
13.1竞争性磋商响应书

13.2初次报价一览表

13.3报价明细表

13.4技术响应表

13.5商务响应表

13.6法定代表人身份证明

13.7法定代表人授权书

13.8证明文件

14.响应文件有效期

响应文件应自规定的磋商之日起，在“供应商须知”规定的时间内保持有效。磋商有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

15.投标报价
15.1 所有磋商报价均以人民币元为计算单位。

15.2 供应商要按初次报价一览表的内容填写。

15.3 供应商投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报初次报价一览表。
15.4 初次报价一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

15.5 采购人不接受可选择的投标报价。

15.6 对于供应商在初次报价一览表和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

16.响应文件的签署及其他规定

16.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商报价一览表在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

16.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人盖章或盖单位公章；响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人盖章确认。

16.3响应文件份数见供应商须知前附表。响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封、标记

17.1响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。
17.2 未按本章第17.1项要求密封的响应文件，采购人不予受理。

18. 响应文件的递交

18.1 供应商应在规定的磋商截止时间前递交响应文件。

18.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

19.2 供应商在磋商截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在投标截止期后修改响应文件的，其投标将被拒绝。

五、评标

20. 组建磋商小组
20.1 磋商由评审小组负责。评审小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评审小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

20.2磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21. 响应文件的初审

21.1 响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，修正错误的原则如下：

21.1.1响应文件初次报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以初次报价一览表（报价表）为准；
21.1.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
21.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价一览表的总价为准，并修改单价；
21.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
21.1.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.1.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

21.2 资格性检查和符合性检查。

21.2.1资格性检查。

采购人委托代购代理机构按采购公告第二项和采购文件第三章3.供应商应提交的证明文件所述的资格标准对供应商进行资格审查,以确定其是否具备磋商资格。如果供应商不具备磋商资格、不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效磋商。

21.2.2 资格审查后合格的供应商不足3家的，不得评标。

21.2.3 符合性检查。依据采购文件的规定，磋商小组将从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对采购文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其投标被作为无效磋商。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应采购文件要求：
（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）未按磋商文件规定报价，报价均超过采购预算或最高限价的。

（3）任何1项服务内容及服务要求低于采购需求的。
（4）不符合采购文件中规定的其它实质性条款。

磋商小组决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

21.2.4 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，应当面告知其理由。

21.3 在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其磋商无效：

21.3.1不同供应商的响应文件异常一致。

21.3.2不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

21.3.3不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.3.4不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；　　

21.3.5不同供应商的响应文件相互混装；

21.3.6 有证据证明供应商串通投标的其他情形的；
21.3.7 磋商小组认定的其他串通投标情形。

21.4磋商

对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次磋商程序。

21.4.1 磋商小组通过随机方式确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有成员集中与供应商按照顺序分别单独进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商供应商。

21.4.2 本次竞争性磋商进行 多 轮次报价（二次及以上），并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除竞争性磋商文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应竞争性磋商文件。磋商报价以供应商的最后一轮次报价为准。
22. 响应文件的澄清
22.1评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

23. 评标过程及保密原则
23.1 凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及定标意向等，均不得向供应商或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

23.2 在评标期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其磋商被作为无效磋商，并承担相应的法律责任。
六、成交结果

24. 成交原则
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，以此类推。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术部分得分顺序排列。得分与技术指标优劣均相同的，通过随机抽取产生。

25. 确定成交供应商和成交候选供应商
本项目由采购人授权磋商小组确定一名成交供应商并推荐一名成交候选供应商。

26. 成交通知书及成交结果公告

26.1评审结束后，采购人将成交供应商的情况在本采购项目采购公告发布的同一媒介予以公示，公示期限1个工作日，公示期结束后向成交供应商发出成交通知书。

26.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及磋商标的、规格型号、磋商金额、磋商数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

26.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

26.4成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

26.5 采购文件、采购文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。
27. 采购人宣布废标的权利

出现下列情况之一时，采购人有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（2）供应商的报价均超过了采购预算金额，采购人不能支付的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）投标截止后供应商不足3家或通过资格性检查或符合性检查的供应商不足3家的。
第四章  评标办法及评分标准
（一）评标原则

按照“公平、公正”的原则对待所有供应商，按照采购文件的相关规定进行评标、定标。

（二）评标办法

1．本项目采用综合评分法，总分为100分。

2．磋商小组按照采购文件中规定的评标方法和标准，对响应文件进行综合比较与评价。

3. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

4.响应文件满足采购文件全部实质性要求，且评审得分最高的供应商为成交供应商。

（三）评标程序

	评审内容

	价格标部分 (30分)
	说明：当磋商小组发现供应商的磋商报价明显低于其他磋商报价，使其磋商报价可能低于其个别成本的，磋商小组可对其质询，并要求该供应商做出书面说明和提供相关的证明材料；该供应商不能合理说明或提供证明材料的，磋商小组应按无效磋商处理。

有效磋商报价：磋商报价不高于采购预算价的为有效磋商报价。

维保服务投标报价得分计算方法：
维保服务评标基准值的确定：满足采购文件要求且磋商价格最低的有效磋商报价为评标基准价。

维保服务磋商报价得分=（评标基准价/有效磋商报价）×10分

配件更换投标报价得分计算方法：

配件更换评标基准值的确定：满足采购文件要求且投标价格（综合单价折扣率）最低的有效投标报价为评标基准价。

配件更换磋商报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×20分

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	技术部分（50分）
	1.年度维保计划（15分）
	供应商根据本项目的情况提供年度维保计划，应包括但不限于：①年度服务计划；②层流净化设备机组保养方案；③手术室净化系统维保方案；④各级过滤器更换方案；⑤对医院人员的培训方案。
供应商提供的年度维保计划针对本院区手术室净化系统方案详实可落地，符合医院实际情况，符合行业规范，得15分。

供应商提供的年度维保计划五大模块齐全，核心工作内容完整，部分细节标准不够细化，无违背行业规范情形，得10分。

供应商提供的年度维保计划五大模块基本齐全，内容简略，多为通用模板，缺少院区适配细节，关键环节内容缺失，仅满足基础维保，得5分。

供应商提供的年度维保计划内容空洞、关键维保要点缺失，得1分。

未提供者不得分。

	
	2.系统稳定性提升措施（10分）
	供应商针对系统稳定的优化与提升措施，包括但不限于：原有系统提质改造措施（不涉及设备主体更换），仅做运维优化、隐患治理、性能恢复。

结合本院手术室高负荷运行现状，识别主要风险点，提出切实可行的措施，贴合本项目场景，得10分。

能够识别主要风险点，具备提升处置思路；但措施偏理论，实施步骤、校验手段不够具体，得7分。

仅罗列笼统措施，缺少项目针对性及落地路径，得4分。

措施空洞、照搬模板，得1分。未提供者不得分。

	
	3.应急响应方案（10分）
	根据供应商提供的设备维保应急响应方案，包括故障报修响应时间、停机应急处置、备用方案、夜间急诊抢修措施等。

供应商响应迅速，结合医院实际提供切实可行的应急方案，最大限度减少对临床手术影响，得10分；

供应商提供具备 7×24 小时响应、到场时限、基础处置流程；应急措施基本可行，得7分；

供应商提供仅有简单应急联络方式，处置流程笼统，缺少现场保障措施，得4分；

提供的方案与医院实际不符，难以满足采购需求，得1分。
未提供者不得分。

	
	4.拟投入的设备、工具（7分）
	根据供应商针对本项目拟投入的设备、工具进行评分：

供应商提供完整维保检测工具设备清单及图片证明材料，列明名称、规格型号、数量，完全满足本项目检测、维保、检修作业需求，得7分。

供应商提供的主要检测检修工具齐全，少量专用工具缺失，得5分。

供应商提供的仅有部分基础工具，缺少关键洁净检测仪器，佐证材料不足，得3分。

供应商提供的清单笼统无规格数量，得1分。

未提供者不得分。

	
	5.备品备件

（8分）
	根据供应商针对本项目提供的备件库距离、备件种类及数量情况、备件质量保证措施进行评分。

供应商针对本项目易损易耗件储备齐全，有储备数量与供货周期；备件型号优先匹配原有设备，可实现故障快速更换，降低手术室停机风险，得8分；

供应商提供的主要易损件清单齐全，有储备数量与供货周期；部分关键备件型号、本地备货不足，得5分。

供应商提供的备品备件清单不全，仅罗列少量备件，供货周期表述模糊，得2分。
未提供者不得分。

注：需提供不动产权证或租赁合同，备件库实景拍摄照片。

	商务评价

(20分)
	1.人员配备方案

（14分）
	根据供应商针对本项目提供的人员配备方案（项目经理、常驻维保工程师、检测人员配备等）进行评审：

供应商拟派项目经理具备医院净化维保项目管理经验；常驻维保工程师，具备净化系统实操维保能力；检测人员具备洁净检测专业能力，熟悉医疗洁净标准，配备人员岗位齐全分工明确；经验丰富，专业性强，得14分。

供应商提供的核心岗位齐全，岗位职责清晰，可满足基本的维保、抢修、检测，专业能力较强，得9分。

供应商提供的岗位基本齐全，存在一人多岗、兼职混用；项目相关经验薄弱，仅满足最低运维要求；得5分。

供应商提供的缺失核心岗位、无本项目专属人员配置，得1分。未提供不得分。

	
	2.类似业绩（6分）
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似（手术室净化系统维保/维修类）项目业绩，每提供1份合同证明材料得2分，最多得6分。未提供者不得分。

	得分的计算
	磋商小组成员评分=各项评分因素的汇总得分。

评标总得分=磋商小组所有成员合计评分/磋商小组组成人员数。


第五章  采购合同

（以实际合同为准）

第六章  响应文件格式
目    录

附件1 响应文件封面（格式）

附件2 竞争性磋商响应书（格式）

附件3 初次报价一览表（格式）

附件4 报价明细表（格式）
附件5 技术响应表（格式）
附件6 商务响应表（格式）

附件7 法定代表人身份证明（格式）

附件8 法定代表人授权书（格式）

附件9 证明文件

附件1               响应文件封面（格式）

驻马店市中心医院      项目
响应文件

供应商：                 （全称并加盖公章）  

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日
附件2      竞争性磋商响应书（格式）

致：驻马店市中心医院
我方仔细研究了（项目名称：              ）采购文件的全部内容，决定参加该项目的磋商活动并按要求提交响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

1、我方愿意向贵方提供任何与本竞争性磋商项目有关的数据、情况和技术资料，并保证其真实、合法、有效、完整。

2、我方我方响应文件有效期为自磋商之日起90天，同意在响应文件有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。

3、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、我方尊重磋商小组的评审结果，完全理解本采购项目最低投标价不作为成交的保证。

5、如果被确定为成交供应商，我方同意按采购文件的规定领取成交通知书并缴纳服务费。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

6、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起30日内与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

8、与磋商有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

   地址：                   邮编：
   电话：                   传真： 
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 
   供应商：                              （全称并加盖公章）

日期：    年    月   日 

附件3            初次报价一览表（格式）

单位：人民币（元）
	项目名称
	

	供应商名称
	

	磋商报价
	1.维保服务费用
大写：            

小写：          元

2.配件清单报价

大写：                

小写：            %（综合折扣率）

	备  注
	


供应商：                       （全称并加盖公章）
日期：     年    月    日

附件4            报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

系统维保服务费用报价明细表
	序号
	货物/服务名称
	单位
	数量
	报价（元）

	1
	中心院区手术室净化系统维保服务费用
	年
	1
	

	2
	磋商报价(大写)：

	备注
	中心院区手术室净化系统维保服务费用报价采用整体报价方式以人民币报价，保留小数点后两位。


配件更换清单报价明细表
	序号
	物料名称
	规格型号
	品牌
	单价(元）

	1
	中间继电器
	线圈220v
	
	

	2
	
	线圈24VAC
	
	

	3
	继电器底座
	PYF08A
	
	

	4
	固体继电器
	HHG1-1/032F-22(SSR-DA)
	
	

	5
	
	HHS13-1-60S(220VAC)
	
	

	6
	时间继电器
	H3Y-4-60s(220VAC)
	
	

	7
	变压器
	220/24VAC   100VA
	
	

	8
	
	220/24VAC   40VA
	
	

	9
	配电柜变压器
	JBK5-100,220V/24V
	
	

	10
	保险丝
	HY-F15-2A
	
	

	11
	
	HY-F15-5A
	
	

	12
	控制柜散热风扇
	AC220v,12*12cm
	
	

	13
	
	AC220v，16*16cm
	
	

	14
	外接报警显示和测试仪
	MK6-CN
	
	

	15
	隔离电源变压器
	ES711/8000,AC230V,容量8KVA
	
	

	16
	隔离电源显示器
	PCRM1745
	
	

	17
	隔离电源绝缘监视仪
	ISOMED428
	
	

	18
	电流互感器
	STW3
	
	

	19
	指示灯24V
	绿色AD56-22DS/23-G
	
	

	20
	
	红色AD56-22DS/23-R
	
	

	21
	
	黄色AD56-22DS/23-Y
	
	

	22
	二挡选择开关
	AS2204E-10X/2
	
	

	23
	三挡选择开关
	AS2204E-20X/3
	
	

	24
	急停触点
	AS2204E-01F
	
	

	25
	五孔插座
	86*86mm
	
	

	26
	三孔插座
	86*86mm
	
	

	27
	单联开关
	86*86mm
	
	

	28
	双联开关
	86*86mm
	
	

	29
	三联开关
	86*86mm
	
	

	30
	三开按钮开关
	86*86mm
	
	

	31
	观片灯按钮
	10mm
	
	

	32
	观片灯亚克力板
	123*98.5cm
	
	

	33
	
	78*98.5cm
	
	

	34
	气密灯亚克力板
	126.5*28.5cm
	
	

	35
	单口网口面板
	86*86mm
	
	

	36
	两口网络面板
	86*86mm
	
	

	37
	控制柜可编程控制器
	POL635.00/STD
	
	

	38
	控制柜I/O扩展模块
	POL945.00/STD
	
	

	39
	控制柜中文文本显示器
	POL895.51/STD
	
	

	40
	控制柜通讯处理器
	TCC-1001
	
	

	41
	风道式温度传感器
	ACT-T01-10K-200
	
	

	42
	
	544   399-18
	
	

	43
	组合风道式温湿传感器
	EE16-FT3B53(0-10V)
	
	

	44
	
	QFM9160
	
	

	45
	空气压差开关
	604（50-500Pa）
	
	

	46
	
	604（100-1000Pa）
	
	

	47
	水温度开关
	F/2000
	
	

	48
	手术室排风机
	FV-18NS3C(150mm）
	
	

	49
	急停开关带盒
	SKB2-BS542
	
	

	50
	单联空调控制主板
	YK-01E
	
	

	51
	六联空调控制主板
	YK-06B
	
	

	52
	六联空调控制主板
（带正负压）
	YK-06A
	
	

	53
	时钟控制主板
	HCS  PCB-SZB15-V2.51
	
	

	54
	麻醉计时控制主板
	HCS  PCB-SZB15-V2.51
	
	

	55
	手术计时控制主板
	HCS  PCB-SZB15-V2.51
	
	

	56
	温湿度控制主板
	PCB-WSD-V2.6
	
	

	57
	净化机组启停控制主板
	PCB-ANBJB11-V2.6
	
	

	58
	气体报警控制主板
	PCB-BLQTBJBHY-V10
	
	

	59
	电话控制主板
	YM12232B
	
	

	60
	呼叫分机
	NBW-B1
	
	

	61
	呼叫主机
	NBW-30
	
	

	62
	功放话筒
	EC500
	
	

	63
	功放主机
	MP610P
	
	

	64
	功放扬声器
	501
	
	

	65
	紫外线灯管
	20W220VAC
	
	

	66
	灯管
	T8-36W
	
	

	67
	
	T5-14W
	
	

	68
	
	T5-8W
	
	

	69
	气密灯灯脚
	T8
	
	

	70
	镇流器
	220v-T8-36W
	
	

	71
	
	220v-T5-14W
	
	

	72
	
	220v-T5-8W
	
	

	73
	备用电源电池
	24v
	
	

	74
	电源线
	1.5㎡（100m）
	
	

	75
	
	4㎡（100m）
	
	

	76
	手术中指示牌
	30*12cm
	
	

	77
	射线有害灯亮勿入指示牌
	35.5*14.5cm
	
	

	78
	机组PTC电加热
	PTC-Ⅲ300×3.0
	
	

	79
	
	PTC-Ⅲ3000W/362×90×26
	
	

	80
	
	PTC-Ⅲ510×4.5
	
	

	81
	
	PTC-Ⅲ360×3.0
	
	

	82
	电加热温度保护器
	60℃
	
	

	83
	空气断路器
	BKN3-D20A/3P
	
	

	84
	
	BKN3-D10A/3P
	
	

	85
	
	BKN3-D16A/3P
	
	

	86
	
	BKN3-D32A/3P
	
	

	87
	
	BKN3-D25A/3P
	
	

	88
	
	BKN3-D50A/3P
	
	

	89
	
	BKN3-D40A/3P
	
	

	90
	
	BKN3-D63A/3P
	
	

	91
	
	ABE103b-100A/3P
	
	

	92
	
	ABE203b-125A/3P
	
	

	93
	
	ABE203b-225A/3P
	
	

	94
	
	ABE203b-150A/3P
	
	

	95
	
	BKN3-D20A/2P
	
	

	96
	
	BKN3-D10A/2P
	
	

	97
	
	BKN3-D16A/2P
	
	

	98
	
	BKN3-D25A/2P
	
	

	99
	
	BKN3-D50A/2P
	
	

	100
	
	BKN3-D40A/2P
	
	

	101
	
	BKN3-D10A/1P
	
	

	102
	交流接触器
	GMC-6(220VAC)
	
	

	103
	
	GMC-9(220VAC)
	
	

	104
	
	GMC-12(220VAC)
	
	

	105
	
	GMC-18(220VAC)
	
	

	106
	
	GMC-32(220VAC)
	
	

	107
	
	GMC-40(220VAC)
	
	

	108
	
	GMC-50(220VAC)
	
	

	109
	接触器辅助触头
	AU-2
	
	

	110
	接触器机械连锁
	AR-9
	
	

	111
	热继电器
	GTH-22-8.5(7-10)
	
	

	112
	
	GTH-22-5(4-6)
	
	

	113
	
	GTH-22-6.5(5-8)
	
	

	114
	
	GTH-22-11(9-13)
	
	

	115
	
	GTH-40-22(18-26)
	
	

	116
	
	GTH-22-15(12-18)
	
	

	117
	
	GTH-40-30(24-36)
	
	

	118
	
	GTH-22-3.3(2.5-4)
	
	

	119
	变频器
	ACS150-03E-05A6-4(2.2KW)
	
	

	120
	
	ACS150-03E-07A3-4(3.0KW)
	
	

	121
	
	ACS150-03E-08A8-4(4.0KW)
	
	

	122
	
	ACS510-01-012A-4(5.5KW)
	
	

	123
	
	ACS510-01-017A-4(7.5KW)
	
	

	124
	
	ACS510-01-031A-4(15.0KW)
	
	

	125
	
	ACS510-01-025A-4(11.0KW)
	
	

	126
	送风机
	SYQ355R(2.53KW)
	
	

	127
	
	SYQ280R(1.35KW)
	
	

	128
	
	SYQ280R(1.85KW)
	
	

	129
	
	SYQ450R(4.09KW)
	
	

	130
	
	SYQ400R(4.13KW)
	
	

	131
	
	SYQ315R(2.5KW)
	
	

	132
	
	SYQ560R(12.82KW)
	
	

	133
	
	SYQ500R(6.95KW)
	
	

	134
	变频电机
	YVF2-112M-2(4.0KW)380V
	
	

	135
	
	YVF2-90L-2(2.2KW)380V
	
	

	136
	
	YVF2-100L-2(3.0KW)380V
	
	

	137
	
	YVF2-132S-4(5.5KW)380V
	
	

	138
	
	YVF2-160M-4(11KW)380V
	
	

	139
	
	YVF2-132M-4(7.5KW)380V
	
	

	140
	
	YVF2-160L-4(15KW)380V
	
	

	141
	电机散热风扇
	G-100A
	
	

	142
	
	G-112A
	
	

	143
	
	G-132A
	
	

	144
	
	G-160A
	
	

	145
	冷（热）水三通阀
	DN25(VXP45.25)
	
	

	146
	
	DN32(VXG44.32)
	
	

	147
	
	DN40(VXG44.40)
	
	

	148
	
	DN80(C/VXF31.80)
	
	

	149
	
	DN100(C/VXF31.90)
	
	

	150
	冷（热）水三通阀执行器
	电压0-10V，SSC61
	
	

	151
	
	电压0-10V，SQS65
	
	

	152
	
	电压0-10V，SQX62
	
	

	153
	
	电压0-10V，SKC62
	
	

	154
	蒸汽两通阀
	DN15
	
	

	155
	
	DN20
	
	

	156
	蒸汽两通阀执行器
	24VAC/DC，ML7425A8018-E
	
	

	157
	蒸汽总管道电磁阀
	DN65(ZCZP-2C常闭)法兰连接
	
	

	158
	风阀执行器
	TF06-24
	
	

	159
	
	TF16-24
	
	

	160
	
	GLB131.1E
	
	

	161
	皮带轮
	A/φ180×φ30
	
	

	162
	
	B/φ150×φ28
	
	

	163
	
	B/φ150×φ25
	
	

	164
	
	B/φ140×φ24
	
	

	165
	
	B/φ180×φ35
	
	

	166
	
	B/φ212×φ38
	
	

	167
	
	A/φ170×φ25
	
	

	168
	
	A/φ160×φ26
	
	

	169
	
	B/φ200×φ42
	
	

	170
	
	B/φ170×φ40
	
	

	171
	
	B/φ200×φ50
	
	

	172
	
	B/φ250×φ42
	
	

	173
	皮带
	A61
	
	

	174
	
	B51
	
	

	175
	
	B71
	
	

	176
	
	B49
	
	

	177
	
	B65
	
	

	178
	
	A56
	
	

	179
	
	B73
	
	

	180
	
	B69
	
	

	181
	
	B88
	
	

	182
	弹簧减震器
	B500
	
	

	183
	
	B550
	
	

	184
	
	B320
	
	

	185
	
	SB165
	
	

	186
	
	SB100
	
	

	187
	
	SB200
	
	

	188
	
	SB80
	
	

	189
	
	SA100
	
	

	190
	
	SA40
	
	

	191
	
	SA50
	
	

	192
	
	SA80
	
	

	193
	风机轴承
	HCP205
	
	

	194
	
	Hcp206
	
	

	195
	
	Hcp207
	
	

	196
	
	HCP208
	
	

	197
	
	HCP211
	
	

	198
	电机轴承
	6205-2RZZ2
	
	

	199
	
	6206-2RZZ2
	
	

	200
	
	6208-2RZZ2
	
	

	201
	
	6309-2RZZ5
	
	

	202
	冷热水表冷器
	BLQ-3/8×4×24×750×2.3×1/3×DN25-P1
	
	

	203
	
	BLQ-3/8×4×34×1050×2.3×1/3×DN25-P1
	
	

	204
	
	BLQ-3/8×4×50×1050×2.3×1/3×DN40-P1
	
	

	205
	
	BLQ-3/8×4×26×850×2.3×1/3×DN25-P1
	
	

	206
	
	BLQ-3/8×4×42×1050×2.3×1/3×DN40-P1
	
	

	207
	
	BLQ-3/8×(4＋4)×26×850×2.3×1/3×DN40-P1
	
	

	208
	
	BLQ-3/8×4×52×1550×2.3×1/3×DN40-P1
	
	

	209
	
	BLQ-3/8×4×50×1250×2.3×1/3×DN40-P1
	
	

	210
	
	2BLQ-1/2×(4＋4)×30×1600×2.3×2×DN80-P1
	
	

	211
	
	BLQ-3/8×(4＋4)×30×1200×2.3×2×DN80-P1
	
	

	212
	机组除湿机表冷器
	ZFQ3/8×(2+1)×50×1200×2.3
	
	

	213
	
	ZFQ3/8×(2+1)×50×1600×2.3
	
	

	214
	机组除湿机
	15MP(SW147)
	
	

	215
	
	2×4MP(403DH-47-2)
	
	

	216
	除湿机制冷剂
	R22/10㎏
	
	

	217
	除湿机稳压电源盒
	GA004-1H
	
	

	218
	除湿机时间继电器
	JS20D
	
	

	219
	
	XJ3-5
	
	

	220
	铜阀门
	DN15
	
	

	221
	
	DN25
	
	

	222
	
	DN32
	
	

	223
	
	DN40
	
	

	224
	
	DN80
	
	

	225
	
	DN100
	
	

	226
	不锈钢阀门
	DN25
	
	

	227
	
	DN32
	
	

	228
	
	DN40
	
	

	229
	
	DN80
	
	

	230
	闸阀阀门
	DN200
	
	

	231
	螺丝
	16*90mm
	
	

	232
	水管道过滤器
	DN80，长度24cm
	
	

	233
	
	DN40
	
	

	234
	
	DN25
	
	

	235
	蒸汽管道疏水阀
	DN20,长度19.3cm
	
	

	236
	水管道排气阀
	DN20
	
	

	237
	保温棉
	厚度3cm/㎡
	
	

	238
	保温棉专用黑胶带
	4cm*10m/卷
	
	

	239
	洗手池门锁
	12*2cm
	
	

	240
	洗手池膝撞开关
	3cm
	
	

	241
	洗手池镜子
	50*40cm
	
	

	242
	洗手池照明灯
	T5,42cm
	
	

	243
	不锈钢水龙头
	360度鹅颈水龙头
	
	

	244
	角阀
	20mm口径
	
	

	245
	混水阀
	20mm口径
	
	

	246
	不锈钢编织金属软管
	0.6m
	
	

	247
	
	1m
	
	

	248
	
	1.5m
	
	

	249
	自动感应水龙头
	带感应模块
	
	

	250
	洗手池电磁阀
	61A
	
	

	251
	洗手池控制盒
	61A3
	
	

	252
	氧气终端
	德标
	
	

	253
	二氧化碳终端
	德标
	
	

	254
	负压终端
	德标
	
	

	255
	废气排放终端
	德标
	
	

	256
	笑气终端
	德标
	
	

	257
	电动门猫眼
	MICRO-CONTROL SYSTEM INSIDE
	
	

	258
	电动门侧密封条
	1.8*1.8cm（每米）
	
	

	259
	电动门下密封条
	3.2*1cm（每米）
	
	

	260
	电动门地轮
	4.5*3.5cm
	
	

	261
	电动门吊轮轴承
	2.6cm
	
	

	262
	电动门电机
	3067
	
	

	263
	电动门变压器
	3067
	
	

	264
	电动门轮子
	4.5cm
	
	

	265
	电动门皮带
	2.2m
	
	

	266
	电动门挂件
	19.2cm*19cm
	
	

	267
	电动门控制器
	3067
	
	

	268
	电动门感应脚踏控制盒
	19.1cm*15.4cm
	
	

	269
	电动门门把手
	38.5cm
	
	

	270
	电动门头固定盖
	19.7*12.4cm
	
	

	271
	闭门器
	65公斤
	
	

	272
	壁柜门门把手
	孔距9.5cm
	
	

	273
	医用气密门门把手
	孔距4cm
	
	

	274
	医用气密门锁体
	长度17.3cm*厚度3.5cm
	
	

	275
	医用气密门锁芯
	6cm
	
	

	276
	医用气密门门合页
	长5cm*宽3.5cm，三孔
	
	

	277
	气密门门吸
	10cm
	
	

	278
	回风口百叶窗
	83.5*36.5cm（手术间）
	
	

	279
	
	103.5*36.5cm（手术间）
	
	

	280
	
	55*39cm（走廊）
	
	

	281
	新风采集箱尼龙网
	94.5*194.5cm
	
	

	282
	
	75.8*234.8cm
	
	

	283
	压差表
	正负30
	
	

	284
	初效过滤器
	W594*H490*D95(G4）
	
	

	285
	
	W594*H289*D95(G4）
	
	

	286
	
	W594*H594*D95(G4）
	
	

	287
	
	W592*H567*D350（G4）
	
	

	288
	
	W612*H629*D350(G4）
	
	

	289
	
	W570*600*D95(G4）
	
	

	290
	中效过滤器
	W592*H490*D534(F8）
	
	

	291
	
	W592*H287*D534(F8）
	
	

	292
	
	W592*H592*D534(F8）
	
	

	293
	亚高效过滤器
	W592*H592*D292(H10）
	
	

	294
	
	W592*H490*D292(H10）
	
	

	295
	
	W592*H287*D292(H10）
	
	

	296
	高效过滤器
	W310*H905*D69（H13)
	
	

	297
	
	W525*H905*D69（H13)
	
	

	298
	
	W525*H310*D69（H13)
	
	

	299
	
	W760*H905*D69（H13)
	
	

	300
	
	W525*H760*D69（H13)
	
	

	301
	
	W484*H484*D150（H13)
	
	

	302
	
	W320*H320*D150（H13)
	
	


供应商：                       （全称并加盖公章）
日期：     年    月    日     
附件5           服务技术响应表（格式）

	序号
	服务名称
	磋商文件要求
	响应文件响应
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：本表中“偏离情况”只有三种状态（正偏离、无偏离、负偏离）

供应商：                        （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件6            商务响应表（格式）

	序号
	项目
	磋商文件要求
	响应文件响应
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表中“偏离情况”只有三种状态（正偏离、无偏离、负偏离）

供应商：             （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件7         法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：                                
地址：                                        
成立时间：         年         月         日

经营期限：                        
姓名：         ，性别：        ，年龄：        ，职务：        
系                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

	此处请粘贴法定代表人身份证复印件




供应商：                （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件8         法定代表人授权书（格式）

致：   驻马店市中心医院      ：
我        （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：             法定代表人签名或盖章：
职务：                      职务：

	此处请粘贴委托代理人身份证复印件


委托代理人身份证号码：

供应商：                （全称并加盖公章）

日期：     年    月    日

附件9          证明文件
9.1 供应商资格审查证明材料

9.2评分标准中需提供的证明材料

9.3供应商业绩
	序号
	用户名称
	联系人及联系电话
	业绩年份

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商需在本表后附销售业绩合同。

9.4 供应商认为其他应提供的证明材料
中标金额





服务费率类型








